CAPITULO IV

TRATAMIENTO PRELIMINAR

4.1.- INTRODUCCION

Los tratamientos preliminares son destinados a preparar las aguas residuales para que puedan recibir un tratamiento subsiguiente sin perjudicar a los equipos mecánicos y sin obstruir tuberías y causar depósitos permanentes en tanques; sirven también para minimizar algunos efectos negativos al tratamiento, tales como grandes variaciones de caudal y de composición y la presencia de materiales flotantes, como aceites, grasas y otros.

El objetivo de la separacion del material grueso es eliminar todos los elementos contaminantes que podrian dificultar la operación al obstruir equipos mecanicos. Es por esta razon que, dentro de todo el proceso de tratamiento, la etapa de la separacion tiene una impórtancia considerable, en la medida en que permite que el tratamiento de las aguas se lleve a cabo sin mayores problemas, aun cuando este material grueso representa porcentualmente solo una pequeña parte de los contaminantes, es preciso adoptar ciertas medidas de precaucion para garantizar una operación confiable en las siguientes etapas.

En el caso de aguas residuales municipales, el equipo que se utiliza principalmente esta comformada por rejillas y un triturador para el material separado. En el caso de aguas residuales industriales, se emplean, ademas, diferentes filtros y tamices. Las unidades de tratamiento preliminar más importantes son:

- Rejas

- Desarenadores

4.2.- REJAS

Son dispositivos constituidos por barras metálicas paralelas e igualmente espaciadas las cuales se ubican transversalmente al flujo, y se colocan antes del desarenador, sin alterar el flujo normal. Las barras pueden ser rectas o curvadas. Su finalidad es retener sólidos gruesos, de dimensiones relativamente grandes, que estén en suspensión o flotantes. Las rejas por lo general son la primera unidad de una planta de tratamiento.

Los materiales retenidos son principalmente papel, estopa de talleres, trapos, productos de higiene femenina, cáscaras de frutas, restos de vegetales, pedazos de madera, tapones de botella, latas, materiales plásticos, cepillos y otros objetos que puedan pasar por los inodoros o por las aberturas de pozos o buzones de inspección de la red de alcantarillado. Las rejas son empleadas para proteger contra obstrucciones las válvulas, bombas, equipos de aireación, tuberías y otras partes de la planta, también contribuyen a dar una mejor apariencia a la planta y reducen el volumen de flotantes (espuma).

4.2.1.- Tipos de rejas

Con relación al sistema de limpieza, las rejas pueden ser clasificadas en dos categorías:

- Rejas sencillas de limpieza manual

Las rejas sencillas de limpieza manual son empleadas en instalaciones pequeñas y con espaciamiento relativamente grande. En estos casos no se espera remover grandes volúmenes de detritos, debido a que se destinan a la retención de objetos cuyas dimensiones son relativamente grandes (trapos, botellas, roedores muertos, etc.). También existe el riesgo de estancamientos, o por descuidos, o por la llegada brusca de materias vegetales, pudiéndose dar también un desbordamiento. Con el objeto de evitar esto es necesario calcular ampliamente la superficie y la inclinación de la reja.

Fotografia 4.1 Rejilla fija con limpieza manual

- Rejas macanizadas, de accionamiento mecanizado

La principal ventaja de este tipo de reja, es que elimina los problemas de atascos y reducen el tiempo necesario para su mantenimiento. Las rejas mecanizadas requieren una labor de mantenimiento muy cuidadosa, motivo por el cual sólo deben ser empleadas cuando son estrictamente necesarios, principalmente en pequeñas instalaciones es más recomendable el empleo de rejas manuales. De los distintos tipos de mecanismos, el mas utilizado consiste en un peine movil, que periodicamente barre la reja, extrayendo solidos retenidos para su evacuacion.

Fotografia 4.2 Rejilla con limpieza mecanica

4.2.2.- Criterios de diseño de reja de barras de limpieza manual

El dimensionamiento de esta unidad se realiza para las condiciones más desfavorables, es decir para el caudal maximo horario y tambien se debera verificar a caudal minimo y medio. Las dimensiones principales de una reja son establecidas para que se tenga una seccion de flujo con velocidad adecuada.

4.2.2.1.- Velocidad de flujo a traves de las rejas

Velocidades muy bajas a traves de las barras pueden contribuir a un aumento indeseable de material retenido y tambien a la sedimentacion de la arena en el canal de acceso, por el contrario velocidades muy grandes fomentan el arrastre de material que deberia quedar retenido. Para evitar la acumulacion y sedimentacion de arena y otros materiales pesados en el fondo del canal de las rejas, se recomienda emplear en el diseño las siguientes velocidades de flujo:

Cuadro 4.1 Velocidades de flujo (v)

| Mínimo Medio Máximo | 0.30 m/s 0.40 m/s 0.60 m/s |
| --- | --- |

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano, Reglamento

Técnico de Diseño de Unidades de Tratamiento

No Mecanizadas para Aguas Residuales, Norma

Boliviana DINASBA, 1996.

4.2.2.2.- Inclinación de las barras

En las instalaciones de limpieza manual las rejas de barras generalmente son instaladas haciendo un ángulo de 30 a 60 grados con la horizontal. En las instalaciones mecanizadas este ángulo es establecido en función de las condiciones locales, de acuerdo con el tipo de equipo empleado, generalmente las rejas mecanizadas forman un ángulo de 60 hasta 90 grados con la horizontal (más frecuentemente 75°).

4.2.2.3.- Abertura o espaciamiento de las barras

El espaciamiento libre entre las barras depende de la finalidad que se pretenda lograr. Las rejas gruesas son instaladas aguas arriba de bombas de gran capacidad, turbinas, etc. y a veces preceden a rejas más finas, no son empleadas antes de bombas de tornillo, o cuando lo son tienen espaciamiento superior a los 150 mm., Imhoff recomienda rejas con un espaciamiento de 40 a 50 mm para que no se retenga mucha materia fecal. Las rejas finas presentan muchas veces problemas de operación y mantenimiento, siendo entonces en general mecanizadas.

Cuadro 4.2 Espesores y espaciamientos de rejillas

| TIPO DE REJILLAS | BARRAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPESOR (Pulgadas) | ESPACIAMIENTO (Centimetros) |
| Rejas gruesas | 1/2 - 3/8 | 4 – 10 |
| Rejas medias | 5/16 – 3/8 | 2 – 4 |
| Rejas finas | 1/4 - 5/16 | 1 - 2 |

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano, Reglamento Técnico de Diseño de

Unidades de Tratamiento No Mecanizadas para Aguas Residuales,

Norma Boliviana DINASBA, 1996.

4.2.2.4.- Dimensiones de las barras

En general las barras tienen sección rectangular de 5 a 15 mm de espesor por 30 a 75 mm de profundidad, las dimensiones dependen mucho del largo de las barras y del mecanismo de limpieza, en general las barras de rejas gruesas van hasta 15 x 75 mm (las más grandes); las instalaciones pequeñas tienen barras de sección mínima de 5 x 40 mm. Entre estos dos ejemplos hay una variedad muy grande de dimensiones que deben ser seleccionadas en función a la resistencia a la operación de limpieza y a la disponibilidad en el mercado nacional.

Asevedo Netto clasifica de acuerdo al tamaño de las rejas como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.3 Clasificacion y tamaño de barras

| TIPO | ANCHO POR PROFUNDIDAD (mm x mm) |
| --- | --- |
| Rejas gruesas | 10x50 – 10x60 – 13x40 – 13x50 |
| Rejas comunes | 8x50 – 10x40 – 10x50 |
| Rejas pequeñas | 6x40 – 8x40 – 10x40 |

Fuente: Azevedo Netto et al, 1981

4.2.3.- Dimensionamiento del canal de rejas de limpieza manual

4.2.3.1.- Area transversal de flujo del canal

El area transversal total del canal (At) donde se ubicara la reja de barras, sera determinado asumiendo la velocidad de flujo en el canal utilizando los criterios de velocidades del cuadro 4.1, posteriormente aplicando la ecuacion de continuidad para flujo permanente incompresible.

(4.1)

Donde:

Qmax= Caudal maximo horario (m3/s)

V= Velocidad de flujo en el canal (m/s)

At= Area transversal total del canal (m2)

El ancho del canal de reja de barras acostumbra ser igual o más grande que el diametro o al ancho del emisario y debe igualar el ancho de las propias rejas, evitandose espacios muertos. Por consiguiente, el tirante de agua del canal de la reja de barras sera:

(4.2)

Donde:

b= Ancho del canal (m)

ha= Tirante de agua maximo del canal (m)

Según el Reglamento Tecnico de Diseño Para Unidades de Tratamiento No Mecanizadas Para Sistemas de Agua Potable y Aguas residuales recomienda utilizar un borde libre (ho) de 0.20 a 0.25 metros. Por lo que la altura total h(m) del canal de reja de barras sera:

(4.3)

Figura 4.1 Seccion transversal del canal de rejas

4.2.3.2.- Pendiente del canal

La pendiente del canal debe de ser descendente en la direccion de circulacion a traves de la reja, sin baches o imperfecciones en las que pudieran quedar atrapados algunos solidos, asimismo es conveniente achaflanar las uniones de las paredes laterales. La pendiente del canal sera determinado utilizando la ecuacion de Manning:

(4.4)

Donde:

S= Pendiente del canal

n= Coeficiente de rugosidad de Manning (para revestimiento de cemento n= 0.013)

V= Velocidad de flujo en el canal (m/s)

R= Radio hidraulico (m)

El radio hidraulico esta dado por la ecuacion:

(4.5)

Donde:

At= Area tranversal total del canal (m2)

P= Perimetro mojado (m)

4.2.3.3.- Longitud de las barras

La longitud de las barras depende del grado de inclinacion que tienen estas con la horizontal, y del tirante de agua maximo del canal de reja de barras.

Figura 4.2 Esquema de rejas de limpìeza manual

(4.6)

Donde:

Lb= Longitud de las barras (m.)

ha= Tirante de agua maximo del canal (m)

α= Grado de inclinacion de las barras con la horizontal (Grados)

4.2.3.4.- Calculo del número de barras

Siendo Nb el número de barras en la reja del canal y (Nb-1) el número de espacios, se puede utilizar la siguiente ecuacion para determinar el número de barras:

(4.7)

Donde:

b= Ancho del canal (cm.)

e= Espesor de barras (cm.)

Sl= Separación entre barras (cm.)

4.2.3.5.- Longitud del depósito o canal

El canal de acceso debe ser suficientemente largo para que se evite la turbulencia junto a las barras, se recomienda utilizar la siguiente expresion:

(4.8)

Donde:

L= Longitud del deposito o canal (m)

b= Ancho util del canal (m)

4.2.3.6.- Perdida de carga

Las perdidas de carga que se producen al circular el agua a traves de las rejas dependen de la velocidad de aproximacion del agua (velocidad de flujo en el canal donde se ubican las rejas) y de la velocidad de circulacion a traves del elemento, la perdida de carga puede estimarse empleando la expresion conocida como la de Metcalf & Eddy caracterizada por su simplicidad.

(4.9)

Donde:

hf = Perdida de carga (m)

0.7= Coeficiente empirico que incluye los efectos de la turbulencia y de las perdidas por formacion de remolinos

V= Velocidad de aproximacion a la reja (m/s)

Vc= Velocidad de circulacion entre las barras de la reja (m/s)

g= Aceleracion de la gravedad (9.81 m/s2)

Para estimar la velocidad de circulacion a traves de la reja de barras se empleara la ecuacion de continuidad:

(4.10)

Donde:

Qmax= Caudal maximo horario de diseño (m3/s)

Al= Area transversal de flujo de la reja de barras (m2)

Vc= Velocidad de circulacion a traves de la reja (m/s)

e= Espesor de barras (transversal al caudal que fluye) (m)

Para Al:

(4.11)

4.2.4.- EJERCICIO DE APLICACION

Dado los caudales de aguas residuales de ingreso a la planta de tratamiento, determinar las dimensiones del canal y de las rejas de limpieza manual, sabiendo que se emplearan rejas gruesas

Caudal minimo (Qmin)= 0.05 m3/s

Caudal medio (Qmed)= 0.1 m3/s

Caudal maximo (Qmax)= 0.25 m3/s

Ancho del emisario= 600 mm

a) Determinacion del area transversal del canal de rejas (Au)

De acuerdo al cuadro 4.1, la velocidad de flujo varia de 0.3 a 06 m/s por tanto para el presente ejercicio asumimos una velocidad de flujo igual a 0.40 m/s

b) Calculo del tirante (ha)

Para un ancho del canal de reja de barras (b) igual al diametro del emisario el tirante de agua sera:

Las dimensiones del canal de rejas son:

| Tirante del canal (ha) | 1.05 m |
| --- | --- |
| Borde libre asumido (ho) | 0.20 m |
| Altura total (h) | 1.25 m |
| Base del canal (b) | 0.60 m |

c) Pendiente del canal

d) Determinacion del número de barras (Nb)

Se emplearan rejas gruesas de 1/4 de pulgada con una separacion de 1 pulgada de acuerdo con el cuadro 4.2, entonces el número de barras sera:

e) Longitud de las barras (Lb)

Se adoptara una inclinacion de las barras con respecto a la horizontal de 45º, por tanto la longitud de las barras se obtendra con la siguiente ecuacion:

f) Calculo de la perdida de carga (hf) en las rejas

g) Verificacion a caudal minimo

i)

ii)

Resolviendo las ecuaciones i, ii mediante iteraciones, se tiene que para un tirante minimo de agua (hmin) igual a 0.285 metros se obtiene una velocidad de flujo de 0.294 m/s aproximadamente 0.30 m/s, el cual satisface los criterios de velocidad

h) Dimensiones del canal de rejas

4.2.5.- EJERCICIO PROPUESTO

Dado los caudales de aguas residuales de ingreso a la planta de tratamiento de la provincia de Sacaba, determinar las dimensiones del canal y de las rejas de limpieza manual, sabiendo que se disponen de barras redondas de 1/2 pulgada (1.27 cm.), con una separacion de barras de 2.50 centimetros y un angulo de inclinacion de las barras de 45º.

Caudal minimo (Qmin)= 150 lts/s

Caudal medio (Qmed)= 300 lts/s

Caudal maximo (Qmax)= 600 lts/s

Diametro del emisario= 1.10 m

4.3- DESARENADORES

Los desarenadores son unidades destinadas a retener sólidos inorgánicos como arena, cenizas y grava, a los que se denomina generalmente como arenas o partículas discretas, que por lo general contienen las aguas residuales. La cantidad es variable y depende de muchos factores, pero principalmente si el alcantarillado es del tipo separativo (sólo recolección de aguas residuales domésticas) o combinado (en conjunto con el drenaje pluvial). Las arenas pueden dañar a los equipos mecánicos por abrasión y causar serias dificultades de operación en los tanques de sedimentación y en la digestión de los lodos por acumularse alrededor de las tuberías de entrada o salida, causando obstrucciones, o formando depósitos dentro de las unidades, disminuyendo así su capacidad de tratamiento.

4.3.1.- Tipos de desarenadores

Existen tres tipos de desarenadores: de flujo horizontal, aireados y de vortice.

- Desarenador de flujo horizontal: Es el desrenador mas antiguo empleado en el tratamiento de las aguas residuales con control de velocidad. El agua circula a traves del elemento en direccion horizontal y la velocidad de circulacion se controla por la propia geometria de la unidad, con compuertas de distribucion especiales, y mediante la adopcion de vertederos de secciones especiales a la salida del canal.

Fotografia 4.3 Desarenadores de flujo horizontal en paralelo

- Desarenador aireado: Consiste en un tanque de aireación de flujo helicoidal en el que se induce una velocidad en espiral que se controla por la propia geometria del tanque y por la cantidad de aire suministrada a la unidad.

Figura 4.3 Seccion transversal de un desarenador aireado

- Desarenador de vortice: Consiste en un tanque cilindrico en el que el agua entra siguiendo una direccion de flujo tangencial creando un flujo en vortice: las fuerzas centrifugas y gravitatorias son las responsables de la separacion de las arenas.

Figura 4.4 Seccion transversal de un desarenador de vortice

4.3.2.- Desarenador de flujo horizontal

Los desarenadores de flujo horizontal estan compuestos por cuatro partes, como se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5 Desarenador (planta ycorte longitudinal)

4.3.2.1.- Zona de entrada

La zona de transicion de entrada, la cual une el canal con el desarenador, tiene como funcion el conseguir una distribucion uniforme de las lineas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad

4.3.2.2.- Zona de desarenacion

Camara de sedimentacion, en la cual las particulas solidas caen al fondo por la accion de la gravedad, debido a la disminucion de la velocidad producida por el aumento de la seccion.

4.3.2.3.- Zona de salida

Conformado por un vertedero de rebose al final de la camara sobre el cual pasa el agua limpia hacia el canal, las capas superiores son las que primero se limpian, es por esto que la salida del agua desde el desarenador se hace por medio de un vertedero, que hasta donde sea posible debe trabajar con descarga libre. Diseñado para mantener una velocidad que no altere el reposo de la arena sedimentada, La velocidad límite es 1 m/s., para evitar turbulencias.

4.3.2.4.- Zona de depósito y eliminacion de la arena sedimentada

Constituida por una tolva con un gradiente del 2 al 6 % que permita el deslizamiento de la arena hacia el canal de limpieza de los sedimentos, esta gradiente no se incluye en el tirante de calculo, si no que el volumen adicional se lo toma como deposito para las arenas sedimentadas.

4.3.3.- Criterios de diseño para desarenadores de flujo horizontal

4.3.3.1.- Número de unidades y "By-Pass"

De acuerdo con la reglamentación nacional se dimensionan por lo menos dos desarenadores en paralelo cada uno de ellos calculado para el caudal maximo horario. Una se mantiene en operación y la otra en “stand by” para realizar la limpieza de las arenas removidas o su reparacion, los desarenadores son obligatorios en las plantas que tienen sedimentadores y digestores (Tanques Imhoff, RAFA, filtros biológicos, etc.).

Figura 4.6 Desarenador de dos unidades en paralelo (vista en planta)

4.3.3.2.- Velocidad de flujo en los desarenadores

En los canales de remoción de arena la velocidad recomendable es del orden de 0.30 a 0.40 m/s, velocidades inferiores a 0.30 m/s causan la deposicion simultánea de cantidades relativamente grandes de materia orgánica, y velocidades mayores a 0.40 m/s causan el arrastre del material sedimentado. Por esto se debe procurar controlar y mantener la velocidad de flujo alrededor de 0,30 m/s con una tolerancia de  20 %.

4.3.3.3.- Area de los desarenadores

Destinándose a la sedimentación de partículas granulares discretas, los desarenadores pueden ser dimensionados por la teoría de sedimentación de Hazen. Como la experiencia indica que las partículas de arena nocivas son las de tamaño igual o superior a 0.2 mm, cuyo peso específico es de 2.65 g/cm3 y velocidad de sedimentación del orden de 2.0 cm/s, se constata que los desarenadores deben ser diseñados con tasas de aplicación de 600 a 1,200 m3/(m2.día). La norma nacional señala valores de tasas de aplicación de 700 a 1600 m3/(m2.día), estos valores permiten determinar el área necesaria para los desarenadores.

4.3.3.4.- Profundidad de la lámina líquida

En los desarenadores de tipo "canal" la profundidad del agua para el caudal mínimo, medio y máximo es determinada partiéndose de las condiciones de funcionamiento del controlador de velocidad (vertedero de salida). Cada vertedero tiene su ecuación que relaciona la altura del agua con el caudal.

4.3.3.5.- Angulo de Transicion

El objetivo de estas obras, es reducir las perdidas de carga debidas al cambio de seccion del canal o de la pendiente del mismo. El Bureau of Reclamation, recomienda un angulo de 12º30’en aquellas estructuras donde las pérdidas de carga deben reducirse al minimo.

4.3.4.- Diseño hidraulico para desarenadores de flujo horizontal

Pueden considerarse tres tipos de mecanimos o procesos de sedimentacion, dependiendo de la naturaleza de los solidos en suspension.

- Sedimentacion discreta: Las particulas que se depositan mantienen su individualidad, o sea, no se somete a un proceso de coalescencia con otras particulas. En este caso, las propiedades fisicas de las particulas (tamaño, forma, peso especifico) no canbian durante el proceso. La deposicion de particulas de arena en los desarenadores es un ejemplo tipico de sedimentacion discreta.

- Sedimentacion con floculacion: La aglomeracion de las particulas va acompañada de cambios en la densidad y en la velocidad de sedimentacion o precipitacion. La sedimentacion que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentadores primarios es un ejemplo de este proceso.

- Sedimentacion por zonas: Las particulas forman una especie de manto que sedimenta como una masa total presentando una interface distinta con la fase liquida. Ejemplos de este proceso incluyen la sedimentacion de lodos activos en los clarificadores secundarios y la de los floculos de alumina en los procesos de tratamiento de aguas.

4.3.4.1.- Teoria de la sedimentacion discreta

El fundamento para la sedimentacion de las particulas discretas es la ley de Newton, que se basa en la suposicion de que las particulas son esfericas con diametros homogeneos. Cuando una particula se sedimenta, va acelerandose hasta que las fuerzas que provocan la sedimentacion, en particular el peso efectivo de la particula, se equilibran con las resistencias o fuerzas de friccion ofrecidas por el líquido. Cuando se llega a este equilibrio, la particula alcanza una velocidad de sedimentacion constante, denominada velocidad final de sedimentacion de la particula.

Si consideramos la particula de la figura 4.7, que ha alcanzado su velocidad final, puede escribirse el equilibrio de fuerzas correspondiente. La fuerza que provoca la sedimentacion, en este caso el peso efectivo de la particula, es la diferencia entre su peso y el empuje hidrostatico:

(4.12)

Donde Fs es el peso efectivo de la particula; ρs es la densidad de la particula; ρL es la densidad del liquido; g es la aceleracion de la gravedad; y υ el volumen de la particula, 1/6 пd3, donde d es el diametro de la particula esferica.

Figura 4.7 Sedimentacion de una particula

La fuerza de resistencia que trata de impedir la sedimentacion es:

(4.13)

En donde FD es la fuerza de resistencia; Cd es el coeficiente de friccion; A es el area proyectada de la particula, A= ¼ пd2; y V es la velocidad relativa entre la particula y el fluido. Para las condiciones que definen la velocidad final de sedimentacion, Fs = FD, con lo que las ecuaciones 4.12 y 4.13 dan:

(4.14)

Sustituyendo υ= 1/6 пd3, A= 1/4 пd2, resolviendo esta ecuacion para la velocidad final, se obtiene la ecuacion general de sedimentacion para particulas discretas que es la ley de Newton:

(4.15)

d= Diametro de la particula (m.)

S= Gravedad especifica de las particulas (2.65 para arenas)

g= Aceleracion de la gravedad (9.81 m/s2)

υ= Viscocidad cinematica del agua (1.32x10-6 m2/s. a 10 ºC en agua limpia)

cd= Coeficiente de resistencia de las particulas

El procedimiento que se presenta a continuacion es valido para particulas discretas las cuales durante la sedimentacion no alteran su tamaño, forma o peso es decir no existe interaccion sustancial con las particulas vecinas. Un buen metodo de resolucion consiste en determinar la velocidad de sedimentacion, suponiendo que el regimen de flujo que predomina inicialmente es flujo laminar el cual es comprobado con el numero de Reynolds, si lo supuesto no es correcto se prosigue con el regimen de flujo turbulento y por ultimo se verifica al regimen de flujo en transicion que es el caso mas comun.

Figura 4.8 Modelo de sedimentacion de una particula de arena

Donde:

Vh= Velocidad horizontal (m/s.)

Vs= Velocidad de sedimentacion (m/s.)

L= Longitud especifica del desarenador (m.)

h= Profundidad de sedimentacion (m.)

4.3.4.2.- Determinacion de la velocidad de sedimentación

Se determina la velocidad de sedimentación de acuerdo a los criterios indicados anteriormente en relación a los diámetros de las partículas. Como primera aproximación utilizamos la ley de Stokes, sedimentacion de la particula en regimen de flujo laminar (Re < 1), reemplazando Cd igual a 24/Re en la ecuacion general de sedimentacion para particulas discretas se obtiene la ley de Stokes:

(4.16)

Se comprueba el número de Reynolds:

(4.17)

En caso que el número de Reynolds no cumpla para la aplicación de la ley de Stokes (Re < 1), se realizará un reajuste al valor de la velocidad de sedimentación (Vs) considerando la sedimentación de la partícula en régimen turbulento (Re > 2000) rige la ley de Newton. La cual se obtiene remplazando el valor de Cd igual a 0.5 para granos redondos en la ecuacion general de sedimentacion:

(4.18)

En caso que el número de Reynolds no cumpla para la aplicación de la ley de Newton (Re > 2000), se realizará un reajuste al valor de Vs considerando la sedimentación de la partícula en régimen de transición mediante la ley de Allen. Sedimentacion de la particula en regimen de flujo en transicion (1< Re < 2000):

(4.19)

La velocidad horizontal critica de arrastre en el tanque según “Camp” es:

(4.20)

Donde:

Vd= Velocidad critica (cm/s.)

a= Constante en funcion del diametro

d= Diametro de la particula (mm)

Ademas la velocidad horizontal:

(4.21)

Donde:

Qmaxh= Caudal maximo horario (m3/s.)

Atransversal= Area transversal de flujo del desarenador (m2.)

Cuadro 4.4 Valores del coeficiente “a”

| a | Diametro |
| --- | --- |
| 36 | d > 1mm |
| 44 | 1mm > d > 0.1mm |
| 51 | d < 0.1mm |

Fuente: Texto guia de Obras Hidraulicas

Menores, 2004

4.3.4.3.- Determinacion de las dimensiones del desarenador

La longitud teorica del canal desarenador (L) esta dada por la profundidad que requiere la velocidad de sedimentacion y la seccion de control. El Reglamento tecnico de Diseño Para Unidades de Tratamiento No Mecanizadas de Agua Potable y Aguas Residuales recomienda que la longitud del desarenador oscile entre 15 h a 25 h. Para determinar el largo necesario para los canales de retención de arena se puede emplear la siguiente ecuacion aplicando la teoria de simple sedimentacion:

(4.22)

Es necesario preveer una longitud adicional para incluir el efecto de la turbulencia que se produce en la entrada y en la salida del canal desarenador. Metcalf & Eddy recomienda un incremento minimo del 50 % de la longitud teorica prevista. Para evitar que el paso de una seccion a la siguiente, de dimensiones y caracteristicas diferentes, se realice de un modo brusco, hay que preveer un tramo de transicion bien diseñado y asi lograr una corriente de flujo tranquila uniforme en el desarenador

Figura 4.9 Esquema de un desarenador

Donde:

L= Longitud especifica del desarenador (m.)

l= Longitud de transicion (m.)

B= Ancho del desarenador (m.)

B’= Ancho del canal (m.)

α= Angulo de ensanchaniento gradual de la transicion (grados)

(4.23)

En el proyecto de diseño de desarenadores de flujo horizontal debe verificarse que bajo las condiciones mas adversas, la particula de arena más ligera alcance el fondo del canal antes de llegar al extremo del mismo es decir de cumplirse que:

(4.24)

- El periodo teorico de detencion (Ts), es el tiempo que precisa una particula de arena, para depositarse en el fondo del canal desde el instante que ingresa en la camara desarenadora, se denomina tambien tiempo de sedimentacion.

- El periodo de desplazamiento (Td), es el tiempo que emplea un volumen unitario de fluido para alcanzar el canal de salida del desarenador desde que entra en el mismo

(4.25)

4.3.4.4.- Canal de sección rectangular controlado por vertedero Sutro

El vertedero sutro, es un vertedero de orificio con una zona convergente que reduce proporcionalmente el área de paso con el incremento de caudal. El caudal de descarga por este vertedero se calcula mediante la fórmula:

(4.26)

Donde:

Q= Caudal (m3/s)

a= Altura minima (m)

b= Ancho de la base (m)

H= Altura del agua (m)

Figura 4.10 Esquema de un vertedero sutro

y

a

H

b

x

La forma de las paredes del vertedero es dada por:

(4.27)

Una alternativa de cálculo para este tipo de vertedero es partiendo de la ecuación:

(4.28)

Donde:

Q= Caudal sobre el vertedero (m3/s)

L= Ancho del vertedero (m)

h= Carga sobre el vertedero (m)

Agrupando la ecuacion Q= 1.84 (L h1/2) h, tenemos que “Q” varia con la altura. Entonces es necesario que el valor dentro del parentesis sea una constante “K”. Luego para un caudal maximo horario (Qmax) y el area transversal maximo (Atmax) obtenemos la altura maxima (hmax) y el ancho maximo (lmax), como se muestra en la figura que se presenta a continuacion:

Figura 4.11 Geometria del vertedero sutro

Determinamos la constante (K= L h1/2), y hallamos los valores de ancho medio (lmed) y la altura minima (hmin), para caudal medio y minimo respectivamente.

4.3.4.5.- Canal de seccion rectangular controlado por una canaleta Parshall

Deteminamos la altura maxima (hmax), altura minima (hmin), ancho maximo (wmax) y ancho minimo (wmin) para los caudales maximo y minimo respectivamente para un ancho de garganta “b”.

Figura 4.12 Seccion parabolica del parshall

(4.29)

(4.30)

Donde:

k= Constante 1.85 (sistema metrico)

Q= Caudal (m3/s)

Vh= Velocida horizontal (m/s)

4.3.5.- EJERCICIO DE APLICACION

Para los siguientes datos dimensionar el desarenador de flujo horizontal:

Caudal de diseño (Qmaxh)= 0.02 m3/s

Densidad relativa de la arena (S)= 2.65 g/cm3

Diametro de la particula (d)= 0.0002 m

Temperatura del agua (T)= 20 ºC

Viscocidad cinematica (υ)= 0.0000010105 m2/s

Ancho de canal (B’)= 0.30 m

a) Determinacion de la velocidad de sedimentacion (Vs)

Asumimos que rige regimen de flujo laminar Re < 1 (ley de Stokes)

Verificamos el número de Reynolds

Re > 1→Entonces no predomina flujo laminar

Asumimos que predomina regimen de flujo turbulento Re > 2000 (ley de Newton)

Verificamos el número de Reynolds

Re < 2000→Entonces no predomina flujo turbulento

Por tanto el regimen de flujo que predomina en el desarenador es de flujo en transicion

(i)

Simplificando los terminos en la ecuacion (i) se obtiene el coeficiente de resistencia de las particulas (cd) en funcion de la velocidad de sedimentacion (Vs)

(ii)

Determinamos la velocidad de sedimentacion (Vs) en funcion del coeficiente de resistencia de las particulas (cd)

(iii)

Simplificando la ecuacion (iii) se obtiene:

(iv)

Igualando las ecuaciones (ii) y (iv), y realizando iteraciones para determinar la velocidad de sedimentacion (Vs) se obtiene la siguiente tabla:

| Asumimos la velocidad de sedimentacion Vs (m/s) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.000 | 0.674 | 0.0800 |
| 0.350 | 1.047 | 0.0642 |
| 0.0240 | 6.769 | 0.0253 |
| 0.0256 | 6.409 | 0.0260 |
| 0.0258 | 6.367 | 0.0260 |

Por tanto la velocidad de sedimentacion y el coeficiente de resistencia de las particulas en el desarenador son:

Vs= 0.0258 m/s

Cd= 6.367

La velocidad critica de arrastre (Vd) se obtiene con la siguiente ecuacion, donde la constante a= 44 se obtiene del cuadro 4.4 para un diametro de la particula de d= 0.2 mm

Por tanto:

Por consiguiente la seccion transversal del desarenador tiene un area de 0.10 m2, ahora procedemos a calcular las dimensiones del desarenador:

Por tanto las dimensiones del desarenador sera:

| Base del desarenador (B) | 0.40 m |
| --- | --- |
| Tirante del agua (h) | 0.25 m |
| Borde libre (ho) | 0.20 m |
| Longitud del desarenador (L) | 2.85 m |

La longitud de transicion sera para una minima perdida de carga (α= 12º30`):

b) Verificamos el tiempo de retencion hidraulica

Debe cumplirse que el periodo de retencion (Ts) debe ser menor al periodo de desplazamiento (Td)

Por tanto

El siguiente grafico muestra las dimensiones del desarenador:

c) Diseño del vertedero Sutro (si se tiene un control por vertederto proporcional sutro)

Caudal maximo (Qmaxh)= 0.02 m3/s

Cauda medio (Qmed)= 0.01 m3/s

Caudal minimo (Qmin)= 0.005 m3/s

Para el tirante de agua del desarenador:

hmax= 0.25 m

Qmaxh= 0.02 m3/s

Determinamos el ancho maximo (lmax) del vertedero sutro:

Determinamos el area transversal medio (Atmed) y el area transversal minimo (Atmin)

Agrupando la ecuacion Q= 1.84 (L h1/2) h, tenemos que “Q” varia con la altura. Entonces es necesario que el valor dentro del parentesis sea una constante “K”.

Por tanto se puede determinar la altura media (hmed) y la altura minima (hmin)

El ancho medio (lmed) y el ancho minimo (lmin) se obtiene de la siguiente manera:

El siguiente grafico muestra las dimensiones del vertedero sutro.

d) Diseño del canal Parshall (si se tiene un control por garganta o Parshall)

Asumimos el ancho de la garganta, b= 0.08 m entonce se tiene:

Por tanto la altura maxima (hmax) y la altura minima (hmin) para los caudales maximo y minimo respectivamente son:

Posteriormente se determina el ancho maximo (wmax) y minimo (wmin) con la siguiente ecuacion:

El siguiente grafico muestra las dimensiones del canal Parshall

4.3.6.- EJERCICIO PROPUESTO

Diseñar un desarenador para la planta de tratamiento de la provincia de Bolivar de la ciudad de Cochabamba, para retener arenas con un diametro maximo de la particula de 0.3 mm, para un caudal de 0.5 m3/s, la temperatura del agua es de 10 ºC y la viscocidad cinematica es 0.0132 cm2/s.

4.4.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Ing. Suematsu Leon Guillermo – Asesor en Tratamiento de Aguas Residuales CEPIS, Curso “Diseño y operación de lagunas de estabilización”, La Paz, Noviembre de 1999.

2.- Manual de Disposición de Aguas Residuales, CEPIS Lima Peru, 1991.

3.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.

4.- Rubens. S. Ramalho, Tratamiento de Aguas Residuales, Editorial REVERTE S.A., Faculty of Science and Engineering Laval University, Quebec Canadá.

5.- Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores, CEPIS Lima Perú, 2005.

6.- Allende Abreu Ignacio – Profesor (consultante) ISPJAE Cuba, Doctor en Ciencias Técnicas Ph. D Cuba, Especialista y Maestro en Ingeniería Sanitaria UNAM México, Diseño Hidráulico de Plantas de Tratamiento para Aguas Residuales.