CAPITULO VII

TRATAMIENTO CON LODOS ACTIVADOS

7.1.- INTRODUCCION

La expresión tratamiento secundario se refiere a todos los procesos de tratamiento biológico de las aguas residuales tanto aerobios como anaerobios. En este capitulo se estudia detalladamente el proceso de lodos activos. Este proceso de lodos activos ha sido utilizado para el tratamiento de aguas residuales tanto industriales como urbanas desde aproximadamente un siglo. El diseño de las plantas de lodos activos se llevo a cabo fundamentalmente de una forma empírica. Solo al comienzo de los años sesenta se desarrolla una solución más racional para el diseño del sistema de lodos activos. Este proceso nació de la observación realizada hace mucho tiempo de que si cualquier agua residual, urbana o industrial, se somete a aireación durante un periodo de tiempo se reduce su contenido de materia orgánica, formándose a la vez un lodo floculento.

Figura 7.1 Proceso convencional de lodos activos

El examen microscópico de este lodo revela que esta formado por una población heterogénea de microorganismos, que cambian continuamente en función de las variaciones de la composición de aguas residuales y de las condiciones ambientales. Los microorganismos presentes son bacterias unicelulares, hongos, algas, protozoos y rotíferos. De estos, las bacterias son probablemente las mas importantes, encontrándose en todos los tipos de procesos de tratamiento biológico.

El objetivo de este capitulo es discutir los principios de diseño del proceso de lodos activos y aplicarlos al proyecto de plantas de tratamiento. Ello supone el desarrollo de la información fundamental de diseño a partir de reactores a escala de laboratorio. La solución utilizada se basa principalmente en el trabajo de Eckenfelder y colaboradores.

El proceso de lodos activos se ha desarrollado como una operación continua mediante el reciclado de lodo biológico. En la figura 7.1 se presenta un diagrama de flujo del proceso. Todas las variables importantes del proceso están indicadas en dicha figura 7.1 y definidas en el cuadro 7.1, ambos deben examinarse cuidadosamente. En la figura 7.1, las composiciones de las diferentes corrientes (numeradas del 1 al 7) están caracterizadas por tres tipos de concentraciones:

- Concentraciones de la DBO soluble:

Se simboliza mediante Si en la que el subíndice ί indica la corriente específica de que se trate, como se muestra en el cuadro 7.1. La DBO soluble esta formada principalmente por compuestos carbonosos en disolución. Debe hacerse hincapié en que el diseño de las plantas de lodos activos se basa en el consumo de de DBO soluble. Este consumo es el resultado del proceso de oxidación biológica que se presenta en el reactor. Por otra parte, la DBO insoluble se separa mediante sedimentación en los clarificadores primario y secundario.

Cuadro 7.1 Definición de los símbolos utilizados en la figura 7.1

Clave Para los sólidos en suspensión se emplean los subíndices, por ejemplo, XV.i, XNV.i. El primer subíndice (V o NV) designa el carácter volátil o no volátil de los sólidos en suspensión, respectivamente. El segundo subíndice (ί) se refiere a la corriente especifica de que se trate: F, alimentación inicial [corriente 1] o, alimentación combinada [corriente 2] a, efluente del reactor [corriente 3] e, efluente final [corriente 4] μ, descarga del clarificador [corriente 5] Símbolos - Caudales QF, alimentación inicial m3/s (metro cubico por segundo) [corriente 1] QR, reciclado; m3/s [corriente 7] r, relación de reciclado; sin dimensiones (r= QR/QF) Qo, alimentación combinada; m3/s: Qo = QF + QR = QF (1 + r) [corriente 2] (m3/s de la alimentación combinada = m3/s del efluente, esto es, Qo [corriente 2] = Qo [corriente 3]) Qe, efluente final; m3/s [corriente 4] QW, purga: m3/s [corriente 6] (Nótese que QF = Qe + QW) Qu; descarga del clarificador, m3/s: Qu = QW + QR = QW + rQF [corriente 5] - Concentraciones (mg/l) de la DBO soluble SF, DBO soluble de la alimentación inicial So, DBO soluble de la alimentación combinada Se, DBO soluble del efluente - Concentraciones (mg/l) de los sólidos volátiles en suspensión (VSS) XV.F, VSS en la alimentación inicial XV.o, VSS en la alimentación combinada XV.a, VSS en el reactor. Esta concentración es asimismo igual a la de VSS en el efluente del reactor (reactor de mezcla completa en equilibrio) XV.u, VSS en la descarga del clarificador secundario XV.e, VSS en el efluente final - Concentraciones (mg/l) de los sólidos en suspensión no volátiles (NVSS) XNV.F, NVSS en la alimentación inicial XNV.O, NVSS en la alimentación combinada XNV.a, NVSS en el reactor (XNV.a = XNV.o). Esta concentración es asimismo igual a la de NVSS en el efluente del reactor (reactor de mezcla completa en equilibrio) XNV.u, NVSS en la descarga del clarificador secundario XNV.e, NVSS en el efluente final - Purga (VSS)W, kg/día de VSS en la purga (NVSS)W, kg/día de NVSS en la purga (SST)W, kg/día de SST en la purga - Volumen del reactor V, volumen del reactor, m3 - Producción de lodos ΔXV, kg/día

- Concentraciones de los sólidos volátiles en suspensión (VSS)

Se denotan mediante el símbolo XV.i, en el que el subíndice V se refiere a las características de volatilidad y el subíndice ί a la corriente especifica de que se trate (cuadro 7.1). Los sólidos volátiles en suspensión corresponden a los lodos biológicos, constituidos por una población heterogénea de microorganismos. La determinación experimental de los VSS se lleva a cabo midiendo la perdida de peso de los sólidos totales en suspensión después de la incineración en una estufa de laboratorio a 600 ºC. Esta perdida de peso corresponde principalmente a la volatilización de lodo biológico. Los sólidos remanentes después de la incineración a 600 ºC corresponden a los sólidos en suspensión no volátiles. Su naturaleza es distinta de la de los lodos biológicos estando constituidos por materia inerte tanto orgánica como inorgánica.

- Concentraciones de sólidos no volátiles en suspensión (NVSS)

Se indican mediante el símbolo XNV.i, en el que NV hace referencia a la no volatilidad de los sólidos, e ί indica la corriente especifica de que se trate. Por consiguiente:

(7.1)

Donde:

SST= Sólidos en suspensión totales

VSS= Sólidos volátiles en suspensión

NVSS= sólidos no volátiles en suspensión

A continuación se describe el diagrama de flujo de la figura 7.1, prestando especial atención a las concentraciones de (1) DBO soluble, (2) sólidos volátiles en suspensión y (3) sólidos no volátiles en suspensión, de las diferentes corrientes.

1.- DBO soluble: La alimentación inicial, esto es, el agua residual a tratar [corriente 1], penetra en el proceso como un valor de la DBO soluble que se indica por SF. El objetivo del tratamiento es reducir este valor a Se (DBO del efluente en la corriente 4) mediante oxidación por degradación biológica aerobia de la materia orgánica del agua residual.

En el proceso convencional de lodos activos se logra normalmente una reducción de la DBO de 5 a 15 % de su valor en la alimentación inicial, esto es, Se= 5 – 15 % de SF. Esto significa un rendimiento en el consumo de DBO soluble del 85 al 95 %.

La alimentación inicial se combina con lodo reciclado [corriente 7] y entra en el reactor (alimentación combinada, corriente 2). El RFCTA (reactor de flujo continuo en tanque agitado) será el utilizado en este capitulo como modelo de reactor biológico a no ser que se indique lo contrario, las dos suposiciones fundamentales de lo RFCTA son régimen estacionario y condiciones de mezcla completa. El lodo biológico, ΔXV, se forma continuamente en el reactor. La concentración de DBO soluble en el liquido del reactor se simboliza por Se. Bajo condiciones de estado estacionario y mezcla completa la concentración de la DBO soluble en el efluente del reactor [corriente 3] es asimismo igual a Se.

El efluente del reactor pasa al clarificador secundario tal como se indica en la figura 7.1. La concentración de la DBO soluble es la misma en la descarga del clarificador [corriente 5] y en el efluente final [corriente 4], esto es, Se. La descarga del clarificador se divide en dos corrientes: purga [corriente 6] y lodo reciclado [corriente 7]. Para estas dos corrientes, la concentración de DBO soluble tiene el mismo valor Se. La corriente de lodo reciclado se combina con la alimentación inicial para formar la alimentación combinada. La concentración de DBO soluble en la corriente combinada se denota por So y se calcula mediante un balance de materia en el punto de conjunción de las corrientes 1, 2, y 7.

2.- Sólidos volátiles en suspensión (VSS): En régimen estacionario, la concentración de lodo biológico en el reactor se mantiene constante en todo momento. En el proceso convencional de lodos activos esta concentración, simbolizada por XV.a, en la que el segundo subíndice a se refiere al reactor aereador, esta comprendida normalmente entre 2000 y 3000 mg/l. Ya que se trabaja bajo condiciones de mezcla completa en el reactor, los sólidos en suspensión en el corresponden a MLVSS (sólidos suspendidos volátiles en suspensión en el licor mezclado). Análogamente los sólidos en suspensión no volátiles en el reactor, estando también completamente mezclados, se indican por MLNVSS (sólidos no volátiles en suspensión en el licor mezclado). Los sólidos totales en suspensión en el reactor se indican mediante MLSS (sólidos en suspensión del licor mezclado) por lo tanto:

(7.2)

Donde:

MLSS= Sólidos en suspensión del licor mezclado

MLVSS= Sólidos en suspensión volátiles del licor mezclado

MLNVSS= Sólidos en suspensión no volátiles del licor mezclado

La concentración de VSS en la alimentación inicial (XV.F) es despreciable en muchos casos, ya que en esta etapa no se ha efectuado una cantidad apreciable de aereacion. Los VSS se producen continuamente en el reactor debido a la síntesis de materia biológica y se purgan continuamente en el efluente.

Con objeto de mantener una concentración constante de MLVSS en el reactor, la mayor parte de la descarga del clarificador se recicla a cabeza. La relación de reciclado r se calcula mediante un balance de materia que tiene en cuenta la necesidad del mantenimiento de la concentración seleccionada XV.a de MLVSS dentro del reactor en todo el momento. Debido a la síntesis de materia biológica, hay una producción neta de MLVSS en el reactor (ΔXV, kg/d).

Por lo tanto, para mantener constante la concentración de MLVSS en el reactor en todo momento, es necesario purgar del sistema una masa de MLVSS (kg/d) igual a esta producción neta ΔXV. Esto se lleva a cabo principalmente mediante la purga intencionada de algo de lodo [corriente 6]. Algo de VSS se pierde también en el efluente final (QeXV.e). Aunque en la figura 7.1 se indica una purga continua, en la práctica esto se hace de una forma intermitente. Es mas sencillo plantear los balances de materia para la operación en equilibrio; de esta forma en lo que resta de capitulo se supone una purga continua. La purga intermitente supone operación en régimen no estacionario. Ya que la corriente de purga es normalmente pequeña al compararla con el reciclado, la suposición de purga continua no introduce un error apreciable en el balance de materia global. En la figura 7.1 el lodo se purga desde la corriente de reciclado (concentración de VSS en la corriente de purga = XV.u). La concentración de VSS en el efluente del reactor [corriente3] es XV.a, ya que se suponen condiciones de equilibrio y de mezcla completa.

El efluente del reactor fluye al clarificador secundario. La descarga de este ultimo [corriente 5] es un lodo que contiene una concentración de VSS representada por XV.u (XV.u > XV.a). El valor de XV.u se selecciona durante el proyecto, diseñando el clarificador para cumplir con el valor especificado. Normalmente XV.u tiene valores comprendidos entre 10000 y 15000 mg/l de VSS. Las concentraciones de VSS en la purga y en el lodo reciclado son asimismo iguales a XV.u. En el efluente final del clarificador secundario la concentración de VSS (XV.e) Es normalmente despreciable, ya que el clarificador se proyecta normalmente para una retención de sólidos aproximadamente del 100 %. La concentración de VSS en la alimentación combinada XV.o, se calcula mediante un balance de materia en el punto de intersección de las corrientes 1, 2 y 7.

3.- Sólidos no volátiles en suspensión (NVSS): La concentración de MLNVSS en el rector se indica por XN.a y es igual a la existente en la alimentación combinada y en el efluente del reactor. Esto es así debido a que se supone mezcla completa y a que no hay producción de NVSS en el reactor (a diferencia de la producción neta del VSS). Por ello:

(7.3)

La concentración de NVSS en la alimentación inicial se designa mediante XNV.F y la del lodo reciclado XNV.u (la misma que en la descarga del clarificador secundario). En la alimentación combinada esta concentración viene demostrada por XNV.o y se calcula mediante un balance de materia en la intersección de las corrientes 1, 2 y 7.

Los NVSS del efluente del reactor se separan así mismo mediante sedimentación en el clarificador secundario. La concentración de NVSS en la descarga del clarificador se indica mediante XNV.u y la del efluente final, normalmente despreciable, se representa por XNV.e. En el lodo purgado los kilogramos por día de VSS se indican mediante (VSS)W. Este termino incluye la producción neta de VSS en el reactor (ΔXV) mas los VSS introducidos con la alimentación inicial (QFXV.F) menos los VSS perdidos en el efluente final (QeXV.e). En la corriente de purga hay también NVSS, designados por (NVSS)W.

Las concentraciones respectivas de DBO soluble, VSS y MVSS son las mismas para la descarga del clarificador, la corriente de purga y el lodo de reciclado, representadas respectivamente por Se, XV.u y XNV.u. De un balance global de agua residual se tiene la siguiente ecuación:

(7.4)

La relación de reciclado r viene definida por:

(7.5)

(7.5a)

Ya que la alimentación combinada Qo es igual a la alimentación inicial más el reciclado.

(7.6)

Por ello, la densidad de todas las corrientes liquidas de la figura 7.1 se supone igual a la del agua a la temperatura ambiente. Esto resulta una aproximación suficiente ya que se trabaja con soluciones acuosas relativamente diluidas.

7.2.- Procedimiento de diseño de las plantas de lodos activados

El diseño de las plantas de tratamiento de lodos activos se puede llevar a cabo a partir del conocimiento de los parámetros de diseño k, Y, kd, a y b. Una variable fundamental seleccionada por el diseñador es la concentración XV.a de MLVSS en el reactor. Normalmente XV.a esta comprendida entre 2000 y 3000 mg/l para el caso de una planta convencional de lodos activos. Otra variable fundamental que elige el proyectista es la concentración XV.u de MLVSS en el lodo de reciclado (corriente 7 en la figura 7.1), que es asimismo igual a la concentración de MLVSS en la descarga del clarificador secundario (corriente 5 de la figura 7.1). La concentración XV.u es asimismo igual a la de la corriente 6 (purga). Se espera una sedimentación adecuada del lodo para alcanzar una concentración de XV.u entre 10000 y 15000 mg/l de MLSS.

En condiciones de equilibrio no existe acumulación de lodo. Por ello la producción neta de lodo en el reactor debe separarse en la purga (corriente 6). A efectos de los cálculos en los balances de materia se supone que la purga es continua. En la práctica esto se lleva a cabo normalmente de una forma intermitente, ya que frecuentemente es demasiado pequeña para justificar la extracción continua. Las líneas de purga y retorno están provistas de válvulas las cuales actúan por temporizadores para la purga intermitente de lodo (por ejemplo 5 minutos cada hora)

7.2.1.- Parámetros biocinéticos correspondientes a la producción neta de MLVSS y a la demanda de oxigeno

Es imprescindible conocer la producción de MLVSS y el consumo de oxigeno para diseñar los reactores biológicos aerobio. Para obtener modelos matemáticos que conduzcan a la determinación de estos valores. Se definen en esta sección varios parámetros biocinéticos designados mediante los símbolos Y, kd, k, a y b. La evaluación de estos parámetros se lleva a cabo usando reactores biológicos continuos a escala semi-piloto.

Figura 7.2 Mecanismo de la degradación biológica aerobia

En la figura 7.2 se representa esquemáticamente el mecanismo de la degradación aerobia biológica de un sustrato, la cual indica que el sustrato se consume durante el proceso biológico de dos formas: (1) Metabolismo celular en la que parte del sustrato después de haber sido consumido como alimento por los microorganismos se utiliza para sintetizar nuevas células de microorganismos lo que conduce a un aumento de biomasa y (2) metabolismo energético, cuyo proceso de oxidación es esencial para la producción de energía de mantenimiento utilizadas por las células para continuar sus funciones vitales. A continuación se definen los parámetros biocinéticos:

- Definición del parámetro a (metabolismo energético mediante oxidación de sustrato): Sea a la fracción de sustrato consumido utilizado para la producción de energía mediante la oxidación de sustrato, por lo tanto se deduce que a es igual a los kilogramos de oxigeno utilizado en el metabolismo energético por kilogramo de sustrato consumido (kgO2/kgDBO).

- Definición del parámetro Y (metabolismo celular): El parámetro de producción de biomasa se define como kg de MLVSS producidos/kg de sustrato consumido.

- Definición de los parámetros correspondientes a la respiración endógena kd y b: La respiración endógena supone la oxidación de la materia celular con objeto de proporcionar energía para el mantenimiento de los microorganismos cuando la fuente externa de materia orgánica (sustrato) ha sido consumida.

El parámetro kd (días-1, horas-1) se denomina coeficiente de descomposición microbiana se define como la fracción de MLVSS por unidad de tiempo oxidada durante el proceso de respiración endógena. El parámetro b (días-1, horas-1) se define como los kilogramos de oxigeno utilizado por día por kilogramo de MLVSS en el reactor en el proceso de respiración endógena. Una relación aproximada entre kd y b es dada por la siguiente relación: b/kd = 1.42 en consecuencia se consumen 1.42 kilogramos de oxigeno para oxidar 1 kilogramo de MLVSS.

Cuadro 7.2 Parámetros biocinéticos típicos de distintas aguas residuales

| Agua residual | k | Y | kd | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbana Refinería Químicas y petroquímicas Cervecera Farmacéuticas Pastas Kraft y blanqueado | 0.017-0.03 0.074 0.0029-0.018 - 0.018 - | 0.73 0.49-0.62 0.31-0.72 0.56 0.72-0.77 0.5 | 0.075 0.10-0.16 0.05-0.17 0.10 - 0.08 | 0.52 0.40-0.77 0.31-0.76 0.48 0.46 0.65-0.8 |

Benefield, L.D y Randall, 1980

Unidades: k (d-1×1/mg), Y (kg MLVSS/kgDBO5consumida, kd (d-1), a (kgO2/kgDBO5consumida)

7.2.2.- Estimación de la temperatura de operación en el reactor biológico

La estimación de la temperatura del licor en el reactor y en el efluente (TW) se realiza estableciendo un balance térmico en el reactor figura 7.3, la alimentación total del reactor puede dividirse en dos corrientes hipotéticas: la alimentación inicial QF y la alimentación de reciclado QR. La corriente de reciclado entra y abandona el reactor a la temperatura TW y por lo tanto no contribuye al balance térmico.

Figura 7.3 Balance térmico del reactor aerobio

(7.8)

Donde:

TF= Temperatura de alimentación (ºC)

TW= Temperatura del licor en el reactor (y en el efluente) (ºC)

Ta= Temperatura ambiente (ºC)

En la aplicación de la ecuación (7.8) de estimación de la temperatura de la balsa TW, hay una dificultad. En efecto, la potencia requerida puede calcularse solamente en una etapa posterior del proceso de diseño. En consecuencia debe utilizarse un procedimiento iterativo para estimar la temperatura TW con la ecuación (7.8). El proceso consiste en suponer un valor preliminar de la potencia requerida, calcular TW con la ecuación (7.8) y posteriormente volver a calcular la potencia requerida. Si la potencia recalculada concuerda con el valor previamente establecido, se toma como correcta. Si no se comienza un nuevo proceso iterativo con el nuevo valor de la potencia calculada, se halla un nuevo valor de TW con la ecuación (7.8) y así sucesivamente, hasta que haya concordancia dentro de una desviación previamente permitida entre dos pares consecutivos de valores de potencia y TW.

La suposición del valor preliminar de la potencia requerida puede hacerse mediante una estimación rápida que se describe a continuación. Lógicamente, cuanto más cerca de la realidad este el valor de la potencia supuesta, más rápida será la convergencia del proceso iterativo descrito hasta aquí. La regla de estimación rápida de la potencia requerida establece que en las plantas de lodos activados se consumen diariamente de 20 a 22 kg de DBO5 por HP, esto es:

(7.9)

Los kg de DBO5 que se consumen diariamente pueden calcularse fácilmente a partir de:

(7.10)

Donde:

QF= Caudal (m3/s)

(SF-Se)= DBOr (mg/l)

7.2.3.- Efecto de la temperatura de la balsa de aireación sobre los parámetros biocinéticos

La aplicación de la ecuación de Arrhenius lleva a la conclusión de que la constante de velocidad biocinética k se dobla aproximadamente por cada aumento de 10 ºC de la temperatura. Por ello, la ecuación se escribirá de la forma siguiente:

(7.11)

En la que TW corresponde a la temperatura del agua residual en el reactor en ºC. En las estimaciones que siguen se utilizara un valor de θ = 1.03. El efecto de la temperatura sobre los otros parámetros biocinéticos es menos crítico. Para el caso del coeficiente de descomposición microbiana kd, se ha encontrado que dentro de los márgenes normales de temperatura de operación, el efecto de temperatura puede también describirse aproximadamente mediante una relación de tipo Arrhenius, esto es:

(7.12)

En la que se elige con frecuencia un valor de θ comprendido entre 1.03 y 1.06. Ya que los parámetros b y kd están teóricamente relacionados entre si, es razonable suponer que la dependencia de b con TW pueda estimarse asimismo dentro del margen normal de temperatura de operación de temperaturas de operación a partir de:

(7.13)

Debe hacerse una observación importante al llegar a este punto, que los parámetros biocinéticos, k, kd y b son velocidades mientras que Y y a son relaciones. Las relaciones Y y a parecen ser mucho menos sensibles a los cambios de temperatura. Mas aún, la cantidad de datos disponibles sobre el efecto de la temperatura en los parámetros Y y a es insuficiente para el desarrollo de modelos matemáticos adecuados.

Es probable que no sean aplicables en este caso ecuaciones del tipo Arrhenius. Como estos parámetros son relativamente insensibles a los cambios de temperatura y teniendo en cuenta la dificultad para estimar este efecto, el desarrollo del proceso de diseño de plantas de lodos activos se hará suponiendo que estos parámetros son básicamente independientes de la temperatura. Debe hacerse hincapié en que es definitivamente preferible obtener todos los parámetros biocinéticos de reactores de laboratorio dentro de un intervalo de temperaturas que incluya los valores extremos de diseño de las condiciones de verano e invierno. De esta forma pueden evitarse las estimaciones aproximadas de los efectos de la temperatura sobre los parámetros biocinéticos y así el proceso de diseño puede hacerse sobre bases mas firmes.

7.2.4.- Calculo del tiempo de residencia t

El tiempo de residencia en el reactor se calcula mediante dos criterios con objeto de determinar cuál controla el diseño. Estos dos criterios son:

Caso 1: Calidad del efluente, que debe cumplir con las especificaciones impuestas por las autoridades. La calidad del efluente depende del consumo de DBO soluble dado por la siguiente ecuación:

(7.14)

Donde:

(SF – Se)= DBO consumida (mg/l)

XV.a= Sólidos volátiles en suspensión (mg/l)

k= Velocidad biocinética (días-1)

Caso 2: Carga orgánica, valorada a partir de la relación A/M de floculación y decantación óptima del lodo. Las características de decantación de los lodos se determinan mediante ensayos de sedimentación realizados en el laboratorio. Para esta evaluación se utilizan normalmente dos parámetros: la velocidad de sedimentación por zonas (VSZ) y el índice volumétrico del lodo (IVL).

Varios autores han correlacionado las características de decantación del lodo expresados por la velocidad de sedimentación por zonas (VSZ) y el índice volumétrico del lodo (IVL) con un parámetro denominado relación alimento a microorganismos indicado por A/M, para que un lodo tenga unas condiciones óptimas de sedimentación debe presentar una VSZ elevada y un IVL bajo. En la mayoría de las aguas residuales este valor óptimo de la relación A/M se encuentra comprendido dentro los siguientes límites:

Por lo tanto el tiempo de residencia hidráulico para obtener un lodo floculante óptimo viene dado por la siguiente ecuación:

(7.15)

Donde:

t= Tiempo de residencia hidráulico (días)

A/M= Relación alimento a microorganismos (días-1)

Los tiempos de residencia calculados para cumplir estos dos criterios suelen ser diferentes. En el caso de aguas residuales conteniendo sustratos fácilmente biodegradables (por ejemplo. Residuos de azucareras, fábricas de productos lácteos, fabricas de cerveza, etc.), es probable que el tiempo de residencia calculado con la ecuación (7.14) sea menor que el requerido para cumplir los requisitos de decantación optima del lodo según la ecuación (7.15).

Por otra parte, en el caso de aguas residuales conteniendo sustratos de difícil biodegradabilidad (aguas de refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, etc.) el tiempo de residencia calculado según la ecuación (7.14) probablemente controlara el diseño. Debe recordarse que el tiempo de residencia calculado en función del consumo de DBO, ecuación (7.14), debe ser el correspondiente a la temperatura crítica invernal de diseño (k inferior), pues ese será el valor que controle el proceso.

La elección final del tiempo de residencia de diseño se hace con el objetivo de conseguir un consumo adecuado de la DBO soluble (o lo que es lo mismo, una calidad de efluente aceptable) y para obtener, al mismo tiempo, un lodo de fácil sedimentación, o sea, que caiga dentro del intervalo de valores de A/M que conducen a ello. Lo probable es que sea o bien el mayor de los valores calculados de t, ecuaciones (7.14) y (7.15), o uno de compromiso entre ambos.

7.2.5.- Calculo del volumen del reactor

Una ves elegido el tiempo de residencia de diseño se calcula el volumen del reactor con la siguiente ecuación:

(7.16)

7.2.6.- Necesidades de oxigeno

El conocimiento de las necesidades de oxigeno para efectuar un consumo especifico de DBO resulta imprescindible a la hora de diseñar el equipo de aireación. Se requiere oxigeno con dos fines: (1) oxidar el sustrato con objeto de proporcionar energía a las células, y (2) en el proceso de respiración endógena que supone la oxidación de la materia celular con objeto de proporcionar energía para el mantenimiento de los microorganismos cuando la fuente externa de la materia orgánica (sustrato) ha sido consumida. A continuación se presenta la ecuación de diseño de la utilización de oxigeno:

(7.17)

Donde:

(SF – Se)= DBO consumida (mg/l)

a= kg O2/kg DBO consumida

QF= Caudal (m3/s)

XV.a= Sólidos volátiles en suspensión (mg/l)

V= Volumen del reactor (m3)

b= Velocidad (días-1)

7.2.7.- Potencia requerida

La potencia requerida se calcula para la potencia especifica supuesta en la cual el oxigeno requerido se ha calculado previamente según las necesidades del reactor biológico.

(7.18)

7.2.8.- Producción neta de biomasa ΔXV

La producción neta de MLVSS se obtiene por diferencia entre lo MLVSS producidos, y la cantidad perdida por respiración endógena. Esta producción neta en kg/día se indica mediante ΔXV.

(7.20)

El significado físico del termino de síntesis Y(SF – Se)QF es claro. La alimentación combinada Qo (figura 7.1) debe imaginarse como dos corrientes hipotéticas separadas (figura 7.4). Para la corriente QF, la DBO soluble se reduce desde SF a Se, sintetizándose un lodo biológico como resultado de esta reducción de DBO en la cantidad Y(SF – Se)QF.

La otra corriente (QR) entra y abandona el reactor con la misma concentración de DBO soluble sin alterarse, esto es, Se. Por lo tanto no contribuye a la síntesis de lodo biológico.

Figura 7.4 Diagrama correspondiente a la ecuación 7.20

7.2.9 Cálculo de la relación de reciclado r

Puede obtenerse una expresión de la relación de reciclado (r = QR/QF) estableciendo un balance de materia de los VSS alrededor del clarificador secundario en la figura 7.1. Por ello en condiciones de equilibrio:

(7.21)

Normalmente los términos ΔXV y QFXV.F son pequeños al compararlos con el termino QFXV.a. Despreciando estos dos términos se obtiene una ecuación aproximada de la relación de reciclado r:

(7.22)

7.2.10.- Calculo de los caudales: QR, Qo, QW, Qe, y Qu y el tiempo de residencia hidráulico th

Las expresiones que definen el caudal de reciclado QR y el caudal de alimentación combinada Qo se encuentran escritas en las ecuaciones (7.5a) y (7.6), a continuación se presentan las expresiones que definen el caudal de purga QW, el caudal de descarga del clarificador Qu y el caudal del efluente final Qe:

(7.23)

(7.24)

(7.25)

La relación t = V/QF es un tiempo de residencia ficticio para el reactor basado exclusivamente en la alimentación inicial QF. Debido a que el tiempo de reciclado (th) depende de la relación de reciclado, es mucho mas adecuado caracterizar un proceso aerobio dado, que se lleva a cabo en un reactor continuo con reciclado, en función del tiempo de residencia t basándose exclusivamente en la alimentación QF.

(7.26)

7.2.11.- Balance de materia de los sólidos no volátiles

El procedimiento normal consiste en la selección de la fracción de sólidos volátiles en los MLSS, o sea la fracción volátil de los sólidos en suspensión en el reactor y en el efluente del mismo. Sea Fv dicha fracción que normalmente se propone un diseño sobre la base de una concentración del 80 al 90 % de sólidos volátiles en el reactor, esto es:

Ya que XV.a es una especificación de diseño (normalmente se selecciona un valor entre 2000 – 3000 mg/l en plantas de lodos activados convencionales), XNV.a es en cambio un valor calculado que se obtiene mediante la siguiente expresión:

(7.27)

Nótese en la figura 7.1 que XNV.o = XNV.a. El valor de XNV.u se obtiene fácilmente mediante un balance de materia de los sólidos alrededor del clarificador secundario. Para llevar a cabo este balance el proyectista debe especificar la perdida de NVSS permisible en el efluente del clarificador. Normalmente el clarificador se diseña para una captura de sólidos próxima al 100 % (esto es, XNV.e ≈ 0). Un balance aproximado de materia para XNV.u puesto que XNV.e ≈ 0 es:

(7.28)

Finalmente, se establece el valor de XNV.F mediante un balance de los NVSS alrededor del punto de unión de la alimentación inicial con la corriente de reciclado para formar para formar la alimentación combinada (figura 7.1) este balance de materia es:

(7.29)

Este valor de XNV.F es el que resulta compatible con la selección hecha por el proyectista de la fracción Fv de sólidos volátiles en suspensión en el reactor y de los criterios de diseño del clarificador secundario. Este valor de XNV.F corresponde a la fracción de NVSS en el rebosadero del clarificador primario. En consecuencia, puede ahora dimensionarse el clarificador primario compatible con los criterios de diseño de la planta de lodos activos.

7.2.12.- Producción total de lodos

La corriente de purga (corriente 6 de la figura 7.1) contiene sólidos en suspensión volátiles y no volátiles. Puede obtenerse una expresión de los lodos totales en la corriente de purga estableciendo un balance global de sólidos en suspensión de toda la planta. Se hace referencia al diagrama simplificado (figura 7.5).

a) Balance de materia de los sólidos en suspensión volátiles. Se supone las siguientes condiciones para escribir este balance:

- Se selecciona una concentración en equilibrio de MLVSS en el reactor (XV.a). Para el caso de plantas convencionales de lodos activos se supone normalmente un valor de XV.a entre 2000 – 3000 mg/l.

- La producción de biomasa por síntesis en el reactor viene dada por Y(SF – Se)QF ( la flecha indica la entrada de VSS en el sistema.

Figura 7.5 Balance global de sólidos en suspensión en las plantas de lodos activos

- La biomasa perdida por respiración endógena viene dada por kdXV.aV (la flecha indica salida de VSS del sistema).

- La alimentación inicial contiene una concentración de VSS indicada por XV.F. Con frecuencia, esta aportación de VSS al sistema con la alimentación inicial es despreciable, ya que normalmente no hay aireación apreciable aguas arriba del reactor y en consecuencia poca oportunidad para la formación de biomasa.

- La biomasa purgada viene dada por QwXV.u.

- Parte de los VSS se pierden en el rebosadero del clarificador secundario. En los clarificadores diseñados adecuadamente esta cantidad (QeXV.e) debe ser muy pequeña.

De estas consideraciones, el balance de VSS alrededor del circuito de la figura 7.5 en condiciones de equilibrio es el indicado en la siguiente ecuación:

(7.30)

La ecuación (7.30) establece sencillamente que los VSS en la corriente de purga igualan la producción neta en el reactor mas lo VSS que entran en la alimentación inicial menos los VSS perdidos en el rebosadero del clarificador secundario.

b) Balance de materia de los sólidos en suspensión no volátiles. Este balance de materia se establece directamente observando la figura 7.5 por ello, en condiciones de equilibrio:

(7.31)

Por lo tanto la producción total de lodos será:

(7.31)

7.2.13.- Calculo de las concentraciones de la alimentación combinada So y XV.o

La DBO de la alimentación combinada (So) se calcula mediante un balance de DBO alrededor de la unión de la alimentación inicial y el lodo de reciclado para formar la alimentación combinada, de la figura 7.1. Por lo tanto en condiciones de equilibrio:

(7.32)

La concentración de sólidos volátiles en la alimentación combinada (XV.o) se establece también mediante un balance de materia alrededor del circuito de la figura 7.1. Por lo tanto en condiciones de equilibrio se tiene la siguiente ecuación:

(7.33)

7.2.14.- Neutralización requerida

La actividad óptima de las bacterias se presenta a valores del pH comprendidos entre 6 y 8. Debe comprobarse si se requiere neutralización previa al tratamiento biológico. En las aguas residuales alcalinas se toma como regla general que se consume hasta 0.5 kg de alcalinidad (como CaCO3) por kg de DBO5 asimilada. Esto ocurre debido a que el CO2 producido en la degradación bacteriana reacciona con la alcalinidad (OH-) presente en el agua residual para formar bicarbonato (HCO3) que hace de tampón del sistema a un pH de aproximadamente 8. Por ello, para aguas residuales alcalinas el tratamiento de neutralización previo al biológico puede resultar innecesario.

7.2.15.- Nutrientes requeridos

Para la degradación aerobia biológica de las aguas residuales se necesita una cantidad adecuada de ciertos nutrientes. Los nutrientes necesarios son el nitrógeno, fosforo, calcio, magnesio y vitaminas. La mayoría de estos nutrientes, que se requieren solo en cantidades de trazas, se encuentran normalmente presentes en las aguas residuales. Sin embargo, muchas aguas residuales industriales son deficientes en nitrógeno y fosforo. Las cantidades requeridas de nitrógeno y fosforo se estiman mediante el procedimiento que se describe en esta sección. Si existe deficiencia se corrige añadiendo al reactor aerobio cantidades calculadas de compuestos que contengan nitrógeno y fosforo. La estimación de las necesidades de nitrógeno y fosforo se basa en el hecho de que los MLVSS purgados (ΔXV kg/d) contiene aproximadamente el 2 % de su peso seco como fosforo y el 12 % como nitrógeno. La estimación de los pesos de nitrógeno y fosforo añadiendo comprende:

- Pesos de estos nutrientes que se pierden por purga de MLVSS, esto es:

Nitrógeno: 0.12 ΔXV kg/d

Fosforo: 0.02 ΔXV kg/d

- Peso de estos nutrientes que se pierden en el efluente (efluente total) = Qe + QW = QF. Las concentraciones de nitrógeno y fosforo solubles presentas en el efluente se estiman iguales a 1.0 y 0.5 mg/l respectivamente. Por ello, las cantidades de nitrógeno y fosforo perdidas en el efluente son:

Nitrógeno: 86.4 QF (1.0) kg/d

Fosforo: 86.4 QF (0.5) kg/d

En la que QF viene dado en m3/s. Por lo tanto, las necesidades totales de nitrógeno y fosforo vienen dadas por las sumas de las estimaciones hechas bajo los párrafos 1 y 2 anteriores, ecuaciones (7.33) y (7.34):

(7.33)

(7.34)

La cantidad total de N y P disponible en la alimentación inicial se calcula como sigue:

(7.35)

(7.36)

En la que NTK = nitrógeno Kjeldahl en la alimentación inicial (mg/l como N), y en la que P = fosforo en la alimentación inicial (mg/l como P). Si las cantidades de N y P disponibles son mayores que las requeridas no se necesita adición. Por el contrario, la adición de las cantidades deficitarias debe hacerse bajo la forma de cantidades calculadas de soluciones adecuadas introducidas en el reactor biológico. En las plantas de lodos activos, las necesidades de nitrógeno y fosforo se cubren mediante la adición de NH3 anhidro o acuoso, PO4H3 o PO4NH3.

7.3.- EJERCICIO DE APLICACIÓN

Se esta considerando la utilización de una planta de lodos activos para el tratamiento de un agua residual cuyos parámetros biocinéticos fueron determinados previamente en laboratorio. A continuación se enumeran los datos y criterios fundamentales para el diseño de la planta.

I.- Datos sobre la alimentación inicial

1. Caudal de alimentación inicial QF= 0.4 m3/s.

2. DBO soluble de la alimentación inicial SF= 200 mg DBO5/l.

3. Despréciense los sólidos volátiles en la alimentación inicial, esto es, XV.F ≈ 0.

4. Alcalinidad como CaCO3=50 mg/l.

5. Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)= 60 mg/l (como N). El agua residual contiene un compuesto que inhibe la nitrificación, aunque sin efectos perjudiciales.

6. Temperatura. Verano= 24 ºC. Invierno= 16 ºC.

II.- Datos sobre la calidad del efluente

1. DBO soluble del efluente Se máxima permisible= 20 mg DBO5/l.

2. Sólidos en suspensión. Básese el diseño del clarificador secundario en una concentración permisible de VSS en el rebosadero, XV.e de 10 mg/l. Despréciese la concentración de NVSS en el rebosadero del clarificador, XNV.e ≈ 0.

III.- Información para el diseño del reactor

1. Se eligen los siguientes valores: XV.a= 3000 mg/l y XV.u= 12000 mg/l.

2. El porcentaje de sólidos volátiles en los MLSS es del 80 %, o sea FV= 0.8.

3. Temperatura ambiente. Verano, Ta= 29 ºC, invierno, Ta= -1 ºC.

4. Parámetros biocinéticos (determinados en laboratorio a T=20ºC).

k= 0.00123 h-1 × 1/mg = 0.02952 d-1 × 1/ mg

θ= 1.03 (coeficiente de Arrhenius para k)

Y= 0.5 kg MLVSS producidos/kg DBOr (que se supone básicamente independiente de la temperatura).

kd= 0.0025 h-1 = 0.06 d-1.

θ= 1.05 (coeficiente de Arrhenius para kd y b).

a= 0.718 kgO2/kgDBOr (se supone que prácticamente es independiente de la temperatura).

b= 0.00355 h-1 = 0.0852 d-1.

Solución:

Paso 1.- Estimación preliminar de la potencia

Paso 2.- Estimación de la temperatura de operación en el reactor biológico TW

a) Temperatura para condiciones de verano

b) Temperatura para condiciones de invierno

Paso 3.- Valores de los parámetros biocinéticos para las temperaturas TW de invierno y verano

a) Verano: TW= 25 ºC

b) Invierno TW= 13 ºC

Se supone que los parámetros Y y a son prácticamente independientes de la temperatura, esto es:

Y= 0.5 kg MLVSS/kg DBOr

a= 0.718 kg O2/kg DBOr

Paso 4.- Calculo del tiempo de residencia

Caso 1.- A partir del consumo de DBO soluble, para condiciones de invierno caso mas critico (k13= 0.024 d-1), el tiempo de residencia es:

Caso 2.- Según las condiciones óptimas de floculación de los MLVSS, En la mayoría de las aguas residuales el valor óptimo de la relación A/M se encuentra comprendido0.6 > A/M > 0.3, para una relación de A/M= 0.6:

En este caso el tiempo de residencia viene controlado por el consumo de la DBO soluble. Se adopta un tiempo de residencia t= 0.125 d. A continuación se verifica si se obtiene para este tiempo de residencia un lodo con características de sedimentación satisfactorias:

La relación A/M= 0.53 se encuentra entre los limites anteriormente señalados, por tanto se elige un tiempo de residencia de 0.125 d para dimensionar el reactor. Para condiciones el tiempo de residencia t= 0.125 d corresponde a Se= 20 mg/l, por lo tanto para condiciones de verano el valor de Se será algo menor:

El diseño resulta adecuado ya que bajo las condiciones mas adversas (ósea las de invierno), se cumple el requisito de obtener una DBO5 máxima soluble de 20 mg/l.

Paso 5.- Calculo del volumen del reactor

El volumen del reactor para un tiempo de residencia de 0.125 d será:

Paso 6.- Demanda de oxigeno

La demanda de oxigeno para condiciones de verano (DBO5= 14.5 mg/l, b25= 0.109 d-1) será:

La demanda de oxigeno para condiciones de invierno (DBO5= 20 mg/l, b13= 0.0606 d-1) será:

Como podía esperarse las condiciones de verano controlan las necesidades de oxigeno.

Paso 7.- Potencia requerida en la aireación

Para los cálculos de la potencia requerida para este ejemplo se utilizaran las ecuaciones del capitulo 6 sección 6.7.3.8.

Para:

α= 0.87 para las aguas residuales domesticas

β= 0.97 para las aguas residuales domesticas

CL= 2 mg/l

Cst= 9.17 mg/l

PA= 755 mm Hg

P= 14 mm Hg → T= 16 ºC (cuadro 6.4)

Csw= 10 mg/l → T= 16 ºC (cuadro 6.4)

El valor obtenido de 298 HP ≈ 296 HP concuerda con el supuesto en el paso 1. En consecuencia, la temperatura TW (para las condiciones de verano e invierno) calculados en el paso 2, son correctas. Por ello, se ha obtenido la convergencia de la iteración conduciendo a:

HP = 296

TW – verano = 25 ºC

TW – invierno = 13 ºC

Paso 8.- Producción neta de biomasa ΔXV

a) Para condiciones de verano (DBO5= 14.5 mg/l, kd= 0.0766 d-1):

b) Para condiciones de invierno (DBO5= 20 mg/l, kd= 0.0426 d-1):

Paso 9.- Calculo de la relación de reciclado r

a) Condiciones de verano:

b) Condiciones de invierno:

Estos dos valores son tan próximos que en todos los balance de materia que sigue se utilizara un valor único r= 0.326. Podría haberse estimado un valor aproximado de r a partir de las variables fundamentales XV.a y XV.u:

Paso 10.- Cálculo de los caudales restantes y el tiempo de reciclado th

a) Para condiciones de verano:

b) Para condiciones de invierno:

Estos valores de QW son muy pequeños al compararlos con QF, 0.4 m3/s. Esto significa que la mayor parte de la alimentación inicial saldrá con el efluente del clarificador secundario, esto es, QF ≈ Qe. Al objeto de completar los caudales restantes en el diagrama de flujo figura 7.6. Se toma un valor único QW ≈ 0.002 m3/s.

Paso 11.- Balance de materia de los sólidos no volátiles

a) calculo de XNV.a

Por ello

b) Calculo de XNV.u ya que XNV.e= 0

Paso 12.- Producción total de lodos

1. Calculo (VSS)W

a) Condiciones de verano:

o:

b) Condiciones de invierno:

o

2. Calculo de (NVSS)W

Si se hubiera utilizado la relación (NVSS)W= QWXNV.u se hubieran obtenido dos valores ligeramente diferentes de (NVSS)W para las condiciones de verano e invierno, correspondientes a los valores de QW calculados anteriormente. Si se utiliza el valor único de QW= 0.002 m3/s.

Se tomara una media entre 411 kg/d y 521 kg/d equivalente a 466 kg/d.

3. Calculo de (TSS)W

a) Condiciones de verano:

b) Condiciones de invierno:

Paso 13.- Calculo de las concentraciones de la alimentación combinada So y XV.o

1. Cálculo de So:

a) Condiciones de verano:

b) Condiciones de invierno:

2. Calculo de XV.o

Paso 14.- Neutralización requerida

Kg DBO consumida/d = 6221

Alcalinidad consumida = (6221) (0.5) = 3111 kg/d

Alcalinidad en la alimentación inicial: 86.4 QF (ALC) = (86.4) (0.4) (50) = 1728 kg/d

Ya que 1728 < 3111 no se requiere neutralización previa al proceso biológico.

Nitrógeno

1. Nitrógeno perdido en el sistema por la purga de lodo:

Condiciones de verano: 0.12 ΔXV kg/d= (0.12) (2213) ≈ 266 kg/d

Condiciones de invierno: 0.12 ΔXV kg/d= (0.12) (2558) ≈ 307 kg/d

2. Nitrógeno perdido en el efluente

Nitrógeno: 86.4 QF (1.0) kg/d= (86.4) (0.4) (1.0)= 35 kg/d

Nitrógeno total perdido N

Verano= 266 + 35 = 301 kg/g

Invierno= 307 + 35 = 342 kg/d

Nitrógeno disponible: 86.4 QF (NTK) = (86.4) (0.4) (60) = 2074 kg/d

En consecuencia no se necesita añadir nitrógeno

Fosforo

1. Fosforo perdido en el sistema a través de la purga de lodos:

Condiciones de verano: 0.02 ΔXV kg/d = (0.02) (2213) = 44 kg/d

Condiciones de invierno: 0.02 ΔXV kg/d = (0.02) (2558) = 51 kg/d

2. Fosforo perdido en el efluente

Fosforo: 86.4 QF (0.5) kg/d = (86.4) (0.4) (0.5) = 17 kg/d

Fosforo total perdido P

Verano = 44 + 17 =61 kg/d

Invierno = 51 + 17 = 68 kg/d

Fosforo disponible: 86.4 QF P = (86.4) (0.4) (1) = 35 kg/d

En consecuencia debe añadirse el fosforo siguiente:

Verano = 61 – 35 = 26 kg/d como P

Invierno = 68 – 35 = 33 kg/d como P

Esto puede conseguirse añadiendo la cantidad calculada de una disolución de acido fosfórico o de un fosfato al reactor biológico.

Figura 7.6 Diagrama de flujo del ejercicio 7.3

7.4.- EJERCICIO PROPUESTO

Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando lodos activos cuyos parámetros biocinéticos fueron determinados previamente en laboratorio. A continuación se enumeran los datos y criterios fundamentales para el diseño de la planta.

I.- Datos sobre la alimentación inicial

1. Caudal de alimentación inicial QF= 0.2 m3/s.

2. DBO soluble de la alimentación inicial SF= 250 mg DBO5/l.

3. Despréciense los sólidos volátiles en la alimentación inicial, esto es, XV.F ≈ 0.

4. Alcalinidad como CaCO3=50 mg/l.

5. Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)= 80 mg/l (como N). El agua residual contiene un compuesto que inhibe la nitrificación, aunque sin efectos perjudiciales.

6. Temperatura. Verano= 20 ºC. Invierno= 13 ºC.

II.- Datos sobre la calidad del efluente

1. DBO soluble del efluente Se máxima permisible= 25 mg DBO5/l.

2. Sólidos en suspensión. Básese el diseño del clarificador secundario en una concentración permisible de VSS en el rebosadero, XV.e de 10 mg/l. Despréciese la concentración de NVSS en el rebosadero del clarificador, XNV.e ≈ 0.

III.- Información para el diseño del reactor

1. Se eligen los siguientes valores: XV.a= 3000 mg/l y XV.u= 12000 mg/l.

2. El porcentaje de sólidos volátiles en los MLSS es del 80 %, o sea FV= 0.8.

3. Temperatura ambiente. Verano, Ta= 29 ºC, invierno, Ta= -1 ºC.

4. Parámetros biocinéticos (determinados en laboratorio a T=20ºC).

k= 0.0020 h-1 × 1/mg = 0.02952 d-1 × 1/ mg

θ= 1.03 (coeficiente de Arrhenius para k)

Y= 0.5 kg MLVSS producidos/kg DBOr (que se supone básicamente independiente de la temperatura).

kd= 0.0025 h-1 = 0.06 d-1.

θ= 1.05 (coeficiente de Arrhenius para kd y b).

a= 0.63 kgO2/kgDBOr (se supone que prácticamente es independiente de la temperatura).

b= 0.0752 d-1.

7.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Rubens. S. Ramalho, Tratamiento de Aguas Residuales, Editorial REVERTE S.A., Faculty of Science and Engineering Laval University, Quebec Canadá.

2.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.