CAPITULO VIII

FILTROS PERCOLADORES

8.1.- INTRODUCCION

Los filtros percoladores han sido utilizados para el tratamiento biológico del agua residual durante casi 100 años. Los filtros percoladores modernos están formados por un lecho de medio filtrante sobre el que se distribuye continuamente el agua residual.

8.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS

Los filtros percoladores se clasifican por las cargas orgánicas o hidráulicas aplicadas. Las categorías en las que se dividen son de carga baja o normal, de carga media alta o muy alta carga, y de desbaste. A menudo, se emplean sistemas de filtros de dos etapas en los que se conectan en serie dos filtros percoladores. El intervalo habitual de cargas y las características operacionales de los diferentes tipos de filtros se indican en la cuadro 8.1.

8.2.1.- Filtros de baja carga

Un filtro de baja carga es un dispositivo relativamente sencillo y de gran fiabilidad que produce una calidad estable del efluente con independencia de la naturaleza cambiante del afluente. Los filtros pueden ser circulares o rectangulares. Generalmente, se mantiene una carga hidráulica constante, no por recirculación, si no por medio de bombas con control del nivel de succión o con sifones dosificadores.

Los tanques dosificadores son de pequeño tamaño, generalmente con un tiempo de detención de tan sólo 2 minutos para el caudal doble del de proyecto, de tal modo que se minimice la intermitencia de la dosificación. Aun así, en plantas de pequeñas dimensiones, el escaso caudal nocturno puede dar lugar a dosificaciones intermitentes, hecho que puede hacer necesario recircular caudales para mantener la humedad del medio. Si el tiempo entre dosificaciones es superior a 1 o 2 horas, se reduce la eficiencia del proceso debido a que el descenso de la humedad afecta a la película biológica.

En la mayoría de los filtros de baja carga, sólo los niveles superiores del mismo (0.6 a 1.2 m) presentan un desarrollo elevado de película biológica. Como consecuencia de ello, en las zonas inferiores pueden proliferar bacterias nitrificantes autótrofas que oxidan el nitrógeno amoniacal para transformarlo en nitritos y nitratos. Si la población mitrificante está suficientemente desarrollada, y si las condiciones climáticas y las características del agua residual son las adecuadas, los filtros de baja carga bien operados pueden producir un efluente con un elevado nivel de eliminación de DBO y altamente nitrificado.

Si se dispone de una línea piezométrica favorable, una ventaja de los filtros percoladores reside en el hecho de que el flujo se puede mantener por gravedad. Si el terreno es demasiado llano para ello, puede ser necesario bombear el agua. El desprendimiento de olores es un problema habitual en los filtros percoladores, especialmente si el agua residual es séptica o si el clima es caluroso. Los filtros no se deben ubicar en lugares en los que el desprendimiento de olores pueda representar un inconveniente. A no ser que se adopten medidas de control adecuadas, en los filtros pueden aparecer poblaciones de moscas (Psychoda).

Cuadro 8.1 Información típica de diseño para filtros percoladoresa

| Elemento | Baja carga | Carga intermedia | Carga alta | Muy Alta carga | De desbaste | Doble etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio filtranteb Carga hidráulica m3/m2.dia Carga orgánica, kgDBO5/m3.dia Profundidad, m Relación de recirculación Moscas en el filtro Arrastre de sólidos Eficiencia de eliminación de la DBO % Efluente | Piedra, escoria 1.20-3.50 0.08-0.40 1.80-2.40 0 Abundantes Intermitente 8-90 Bien nitrificado | Piedra escoria 3.50-9.40 0.25-0.5 1.80-2.40 0-1 Algunas Intermitente 50-70 parcialmente nitrificado | Piedra 9.40-37.55 0.50-0.95 0.90-1.80 1-2 Escasas Continuo 65-85 Escasamente nitrificado | Piedra 11.70-70.40 0.48-1.60 - 1-2 Escasas o ninguna Continua 65-80 Escasamente nitrificada | Plástico, madera 47.0-188.0 1.6-8.0 - 1-4 Escasas o ninguna Continua 40-65 No nitrificado | Roca, plástico 9.40-37.55 0.95-1.80 - 0.5-2 Escasas o ninguna Continua 85-95 Bien nitrificado |

Metcalf & Eddy (1995)

bConsultar el cuadro 8.3 para informacion acerca de las caracteristicas fisicas de varios medios filtrantes

8.2.2.- Filtros de media y alta carga

En los filtros de carga media y alta, la recirculación del efluente del filtro o del efluente final permite la utilización de cargas orgánicas más elevadas. En la Figura 8.1 se muestran los diagramas de flujo de diversos sistemas de carga media y alta carga. Los filtros de carga media son similares a los filtros de baja carga, y pueden ser circulares o rectangulares. El flujo de caudal al filtro suele ser continuo, a pesar de que se considera aceptable el riego intermitente del medio filtrante.

Los filtros de alta carga se proyectan para cargas notablemente superiores a las correspondientes a filtros de baja carga. La recirculación del efluente del clarificador del filtro permite conseguir rendimientos de eliminación parecidos a los de los filtros de baja carga y de carga media. La recirculación a través del filtro del efluente del filtro (primer diagrama de la Fig. 8.1a y b) da lugar al retorno de organismos viables y. a menudo, mejora la eficiencia del tratamiento. La recirculación también ayuda a prevenir el ensanchamiento del filtro y a reducir los problemas de olores y de proliferación de moscas. Los filtros de alta carga suelen utilizar medios constituidos por piedras o materiales plásticos. Estos filtros suelen ser circulares, y funcionan con caudal continuo.

8.2.3.- Filtros de muy alta carga

Los filtros de muy alta carga trabajan a altas cargas hidráulicas y orgánicas. Las principales diferencias entre los filtros de muy alta carga y los filtros de alta carga radican en las mayores cargas hidráulicas y la mayor profundidad (véase Fig. 8.2). El aumento de la profundidad se hace posible por el empleo de medios más ligeros. De plástico. La mayoría de estos filtros se constituyen en forma de torres.

8.2.4.-Filtros de desbaste

Los filtros de desbaste son filtros de alta carga que se proyectan para trabajar con cargas orgánicas superiores a 1.6 kg/m3d y cargas hidráulicas superiores a 187 m3/m2 d. En la mayoría de los casos, estos filtros se utilizan como pretratamiento del agua residual antes del tratamiento secundario. El proyecto de la mayoría de los filtros de contacto contempla el uso de medios de plástico.

8.2.5.- Filtros de dos etapas

En el tratamiento de aguas residuales muy concentradas se suele utilizar un sistema de dos filtros en serie con un decantador intermedio para la eliminación de los sólido generados en el primer filtro (véase el segundo esquema de la Fig. 8.1b).

Figura 8.1 Diagramas de flujo de filtros percoladores de intermedia y alta carga con diversos sistemas de recirculación

Figura 8.2 Filtros percoladores típicos de muy alta carga: (a) sin cubrir (de American Surfpac Corp.) y (b) vista del interior de un filtro cubierto.

8.3.- PROYECTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS

Los factores que hay que tener en cuenta en el proyecto de las instalaciones físicas asociadas a los filtros percoladores incluyen (1) dosificación del caudal: (2) tipo y características de alimentación del sistema de distribución; (3) tipo y características físicas del medio filtrante a utilizar: (4) configuración del sistema de drenaje inferior: (5) provisión de sistemas de ventilación adecuados, naturales o forzados, y (6) proyecto de los tanques de sedimentación necesarios.

8.3.1.- Dosificación del caudal

Para optimizar el rendimiento de los filtros percoladores, se debería asegurar de forma continua y uniforme (1) el crecimiento de la biomasa, y (2) el desprendimiento del exceso de biomasa en función de la carga orgánica. Para conseguir un crecimiento y desprendimiento uniformes, se ha comprobado que se necesitan caudales de alimentación del filtro superior a los valores normalmente empleados. En el cuadro 8.2 se indican los caudales recomendados que hay que aplicar. El caudal necesario, en cm/paso. También se puede aproximar multiplicando la carga orgánica aplicada expresada en kg DBO5/103 m3 por el factor 19.0. El caudal instantáneo dosificado es función de la velocidad de rotación del distribuidor o de la duración de las fases de funcionamiento y parada de un dosificador fijo. La velocidad de rotación de un distribuidor giratorio se puede determinar utilizando la siguiente relación.

(8.1)

Donde

n= Velocidad de rotación del distribuidor, r.p.m.

QT= Carga hidráulica total aplicada, m3/m2 × h = Q +Qr

Q= Carga hidráulica del agua residual afluente m3/m2 × h.

Qr= Carga hidráulica del caudal recirculado. m3/m2 × h.

A= Número de brazos del distribuidos.

DR= Caudal de dosificación, cm/paso del brazo distribuidor.

Para conseguir las dosificaciones recomendadas, la velocidad del distribuidor giratorio se puede controlar (1) invirtiendo la posición de algunos de los orificios existentes pasándolos a la parte frontal del brazo del distribuidor, (2) añadiendo deflectores para invertir el sentido de descarga de los orificios existentes, o (3) conectando el distribuidor a un motor eléctrico de velocidad variable. A velocidad mínima, en filtros con cargas inferiores a 400 kg/103  m3 se debería asegurar una dosificación mínima de 10 cm/paso.

Cuadro 8.2 Caudales de dosificación típicos de filtros percoladores

| Carga orgánica. Kg/m3 d | Dosificación. mm/paso |
| --- | --- |
| <0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 3.2. | 73 150 225 300 450 600 |

8.3.2.- Sistemas de distribución

Debido a su fiabilidad y facilidad de mantenimiento, el distribuidor rotatorio ha llegado a ser un elemento estándar en los procesos de filtros percoladores. El distribuidor está formado por dos o más brazos montados sobre un pivote central, que giran en un plano horizontal. Los brazos son huecos y cuentan con una serie de boquillas por las cuales se distribuye el agua residual sobre el medio filtrante. El movimiento del distribuidor puede estar gobernado por la reacción dinámica de la descarga del agua residual en su salida por las boquillas, o por un motor eléctrico. La velocidad de rotación, que varía en función de la carga orgánica y del caudal, se puede determinar con la Ecuación 8.1.

Entre la parte inferior del distribuidor y la superficie del medio filtrante debe existir un espacio libre de entre 150 y 225 mm. Este espacio libre permite la distribución del agua residual que sale por las boquillas de forma que el medio quede uniformemente cubierto, y evita que las acumulaciones de hielo que se puedan producir en los periodos fríos interfieran con el movimiento del distribuidor.

Los distribuidores se fabrican para filtros percoladores con diámetros de hasta 60 m. Los brazos del distribuidor pueden ser de sección transversal constante para unidades pequeñas, o de sección decreciente para mantener una velocidad mínima de transporte. El espaciamiento de las boquillas es irregular para asegurar un mayor caudal por unidad de longitud en la periferia que en la zona central. Para obtener una distribución uniforme sobre toda la superficie del filtro, el caudal por unidad de longitud debe ser proporcional a la distancia al centro del filtro. La perdida de carga a través del distribuidor suele ser del orden de 0.6 a 1.5 m. Las características más importantes que hay que tener en cuenta al elegir un determinado distribuidor son la robustez de la estructura, la facilidad de limpieza, la capacidad de manejar grandes variaciones de caudal manteniendo una adecuada velocidad de giro, y la resistencia a la corrosión de los materiales y recubrimientos.

Los sistemas de distribución de boquilla fija consisten en una serie de boquillas rociadoras situadas en los vertices de un conjunto de triángulos equiláteros que cubren el lecho del filtro. El sistema de tuberías distribuye el agua residual uniformemente a todas las boquillas. Se utilizan unas boquillas especiales que consiguen un rociado plano basándose de forma sistemática la presión para que el agua rociada caiga primero a mayor distancia de la boquilla para luego, conforme se produce un descenso gradual de la carga a una distancia cada vez menor. De esta manera, se consigue aplicar una dosis uniforme a toda la superficie del filtro.

A lo largo de las paredes laterales del filtro también se utilizan boquillas de medio rociado. Las boquillas se aumentan por medio de unos tanques de dosificación gemelos que tienen el fondo de manera que proporcionan mayor volumen a mayor carga (requerida por la mayor superficie de rociado). Los tanques están dispuestos de manera que se llenan y descargan de forma alternada, y la descarga a las boquillas se realiza a través de sifones automáticos. La carga necesaria, medida desde la superficie del filtro hasta el nivel máximo del agua en el tanque de dosificación, suele oscilar entre 2.4 y 3 m.

8.3.3.-Medio filtrante

El medio filtrante ideal es un material que tenga una gran área superficial por unidad de volumen, que sea económico, y que no se obstruya fácilmente. En la Figura 8.3 se muestran algunos medios filtrantes típicos. Las características físicas de los medios filtrantes más empleados, entre los que se incluyen los mostrados en la Figura 8.3, se indican en el cuadro 8.3. Hasta mediados de los años sesenta, el material más empleado era granito de alta calidad o escoria triturada. Debido su coste a problemas como la escasa superficie de poros y la facilidad de obstrucción por la biomasa, los materiales rocosos se han venido sustituyendo por medios filtrantes de plástico, madera de secoya, o madera prensada.

Figura 8.3 Medios filtrantes típicos para filtros percoladores

En determinados casos, el uso de materiales rocosos puede ser más económico. Siempre en función de la disponibilidad de materiales tales como gravas de río o aridos de machaqueo, que son los más indicados para el uso en filtros percoladores. Los aridos deben estar bien clasificados, de manera que el 95 por 100 tenga un tamaño entre 75 y 100 mm. Exigiendo un determinado nivel de uniformidad de tamaños se asegura la presencia de suficientes poros para permitir el flujo del agua residual y para la circulación de aire. Otras características de los medios filtrantes que revisten importancia son la resistencia y la durabilidad. La durabilidad se puede determinar con el ensayo de sulfato de sodio, que se utiliza para probar la consistencia del hormigón. Debido al peso del medio filtrante, la profundidad de los filtros de medio rocoso se suele limitar entre 1.5 y 3 m.

Cuadro 8.3 Propiedades físicas de los medios filtrantes de los filtros percoladoresa

| Medio | Tamaño nominal, mm | Masa por unidad de volumen, kg/m3 | Superficie especifica, m2/m3 | Porcentaje de huecos, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravas de rio Pequeñas Grandes Escoria de altos hornos Pequeñas Grandes Plástico Convencional Alta superficie especifica Madera de secuoya Relleno desordenado | 25-62.5 100-125 50-75 75-125 600×600×1200b 600×600×1200b 1200×1200×500b 25-87.5 | 1250-1440 800-990 900-1200 800-990 32-96 32-96 144-176 48-96 | 55-69 39-164 55-69 46-59 79-98 98-196 39-49 125-279 | 40-50 50-60 40-50 50-60 94-97 94-97 70-80 90-95 |

aMetcalf & Eddy (1995)

bTamaño del modulo

En la Figura 8.3 se ilustran varios tipos de medios filtrantes a base de plásticos. Los medios de plástico moldeado tienen apariencia de colmena. En su construcción, se entrelazan láminas de cloruro de polivinilo (PVC) lisas o corrugadas para formar módulos rectangulares. Estas láminas suelen tener una superficie corrugada para favorecer el crecimiento de la película biológica y para aumentar el tiempo de detención. Cada nivel de módulos se dispone ortogonalmente al nivel anterior para mejorar la distribución del agua residual. Los dos principales tipos de medios de láminas de plástico corrugado son los verticales y los de flujo transversal (véase Fig. 8.3b, c, d). Ambos tipos de medio resultan eficientes en la eliminación de la DBO y de los SS para un amplio intervalo de cargas. Con el uso de medios de madera o de plástico, se han construido filtros de hasta 12 m de profundidad. La capacidad de trabajar a altas cargas y la dificultad de obturación que ofrecen estos tipos de medios los hacen especialmente indicados para su uso en filtros de alta carga.

8.3.4.- Sistemas de drenaje inferior

El sistema de recogida del agua residual, en los filtros percoladores, consiste en unos dispositivos de drenaje inferior para la recogida del agua residual filtrada y de los sólidos desprendidos del medio filtrante, y su conducción al tanque de sedimentación final. En el caso de medios filtrantes rocosos, el sistema de drenaje inferior suele consistir en bloques de arcilla vitrificada o parrillas de libra de vidrio que descansan sobre un falso fondo sobre la solera del filtro (Fig. 8.4). La solera y el sistema de drenaje inferior deben ser suficientemente resistentes para soportar el peso del medio, de la película biológica, y del agua residual. La solera y el sistema de drenaje están dotados de una cierta pendiente (entre el 1 y el 5 por 100) para llevar el agua recogida a canales de drenaje perimetrales o situados en el centro del filtro. Los canales de extracción del efluente se diseñan de modo que se consiga una velocidad mínima de flujo de 0.6 m/s para el caudal medio diario. Los sistemas de drenaje inferiores pueden estar abiertos en ambos extremos para facilitar las labores de inspección y limpieza en caso de que estén obturados. También sirven para ventilar el filtro, proporcionando el aire que precisan los microorganismos de la película biológica, de modo que deberían estar comunicados al menos con un canal perimetral para la ventilación de la zona del muro y con el canal de recogida central.

Figura 8.4 Sistemas de drenaje inferior para filtros de piedra

En el caso de medios de plástico, el sistema de drenaje inferior y de soporte consiste o en un sistema de apoyos y viguetas o una parrilla. En la Figura 8.5 se muestra un sistema de drenaje inferior típico para filtros de torre. El sistema de vigas y apoyos suele emplear vigas prefabricadas de hormigón que descansan sobre unos soportes. El medio se dispone encima de las vigas, que tienen canales en su parte superior para asegurar el libre flujo de agua residual y aire. Todos los sistemas de drenaje inferior se deben diseñar de modo que permitan la posterior incorporación de un sistema de ventilación forzada caso de que se produzcan variaciones en las condiciones de funcionamiento del filtro.

8.3.5.- Ventilación

Para el correcto funcionamiento de un filtro percolador es de esencial importancia la existencia de un flujo de aire a través del mismo. Los principales factores que intervienen en el flujo de aire en un filtro abierto en su parte superior son la ventilación natural y la acción del viento. En el caso de la ventilación natural, el agente que genera el flujo de aire es el gradiente de temperatura existente entre el aire contenido y el aire atrapado en los poros del filtro. Si el agua residual tiene una temperatura inferior a la del aire ambiente, el aire de los poros será frío y el flujo de aire se producirá en sentido descendente. Si el aire ambiente tiene menor temperatura que el agua residual, el flujo de aire será ascendente. La primera situación es menos favorable desde el punto de vista de la transferencia de masas, ya que la presión parcial del oxígeno (y por lo tanto la velocidad de transferencia del oxígeno) es menor en la zona de mayor demanda de oxígeno. En muchas regiones del país, especialmente en verano, hay épocas en las que apenas se produce circulación de aire alguna a través del filtro percolador, ya que los gradientes de temperatura son inapreciables.

Figura 8.5 Sistema de drenaje inferior típico de un filtro de torre.

La ventilación, que es la altura de presión resultante de la diferencia de temperaturas, se puede determinar mediante la siguiente expresión:

(8.2)

Donde:

Daire= Ventilación natural del aire, mm de agua.

Tc= Temperatura menor ºK.

Th= Temperatura mayor ºK.

Z= Altura del filtro.

Una estimacion más conservadora de la temperatura media del aire de los poros se obtiene empleando la temperatura media logaritmica, Tm

(8.3)

Donde:

T1= Temperatura mayor (ºK)

T2= Temperatura menor (ºK)

El caudal volumétrico de aire se puede estimar igualando la fuerza actuante a la suma de pérdidas de carga producidas en la circulación del aire a través del filtro y del sistema de drenaje inferior.

Se ha podido comprobar que la ventilación natural resulta adecuada para los filtros percoladores siempre y cuando se adopten las siguientes precauciones:

- Los sistemas de drenaje y los canales de recogida del efluente se deben diseñar de modo que nunca funcione a más de la mitad de su capacidad de modo que siempre quede un espacio libre para la circulación de aire.

- En ambos extremos del canal central de recogida se instalaran cámaras de registro con tapa de rejilla abierta para asegurar la ventilación.

- Los filtros de gran diámetro deberán estar provistos de canales colectores secundarios con orificios o chimeneas de ventilación situados cerca de la periferia.

- La superficie de la zona abierta de las ranuras de la parte superior de los bloques de los drenajes inferiores no debe ser inferior al 15 % de la superficie del filtro.

- Por cada 23 m2 de superficie de filtro deberá existir una superficie de 0.10 m2 de rejilla abierta en las cámaras y chimeneas de ventilación.

En el caso de filtros extremadamente cargados o extremadamente profundos la ventilación forzada puede presentar algunas ventajas siempre y cuando el diseño, instalación y uso del sistema se realicen correctamente. En estos casos se debe disponer de un caudal mínimo de aire, en cualquier dirección, de 18m3/ m2 h. En épocas en que la temperatura del aire sea extremadamente baja puede ser necesario restringir el flujo de aire a través del filtro para evitar su congelación.

8.3.6.- Tanques de sedimentación

La función de los tanques de sedimentación que siguen a los filtros percoladores es la producción de un efluente clarificado. La diferencia respecto a los tanques de sedimentación de los procesos de fangos activados es la ausencia de recirculación de fangos, que es un aspecto esencial en aquél proceso. Todo el fango extraído en los tanques de sedimentación de filtros percoladores se conduce a las instalaciones de tratamiento del fango. El diseño de estos tanques es similar al de los tanques de sedimentación primaria, con la excepción de que la carga de superficie se basa en el caudal de la planta más el caudal de recirculación y menos el flujo de sólidos hacia el fondo del tanque (a menudo considerado despreciable).

8.4.- DISEÑO DEL PROCESO DE FILTROS PERCOLADORES

Como se ha comentado no existe una ecuación universal para el diseño de filtros percoladores. Sin embargo, se ha comprobado que la sgte Ecuación resulta apropiada para describir los rendimientos de eliminación observados en filtros percoladores rellenos de materiales de plástico:

(8.4)

Donde:

Se= DBO5 total del efluente del filtro decantado (mg/l)

Si= DBO5 total del agua residual afluente al filtro (mg/l)

k20= Constante de tratabilidad correspondiente a una determinada profundidad del medio filtrante (D) a 20º C.

D= Profundidad del filtro (m.)

Qv= Caudal volumétrico aplicado por unidad de superficie del filtro, (Q/A) (m3/h m2).

Q= Caudal total aplicado al filtro sin tener en cuenta la recirculación (m3 h).

A= Superficie del filtro (m2).

n= Constante empírica, normalmente 0.5.

En las ocasiones en las que se pretenda emplear el valor de una constante de tratabilidad media para un filtro de una determinada profundidad para el diseño de un filtro de diferente profundidad (véase cuadro 8.4), la corrección del valor de la constante para adaptarlo a la nueva profundidad se puede llevar a cabo mediante la siguiente expresión:

(8.5)

Donde:

k2 = Constante de tratabilidad para un filtro de profundidad D2.

k1 = Constante de tratabilidad para un filtro de profundidad D1

D1= Profundidad del primer filtro.

D2= profundidad del segundo filtro.

x= 0.5 para filtros verticales y de medio rocoso.

x= 0.3 para filtros de plástico de flujo transversal.

El diseño del proceso de un filtro percolador se ilustra mediante el Ejemplo 8.5.

Cuadro 8.4 Constantes de tratabilidad típicas para filtros percoladores de torre de 6 m rellenos con medio de plásticoa

| Tipo de agua residual | Constante de Tratabilidad. K*l/m2 * h0.5 |
| --- | --- |
| Domésticas Domésticas y alimentarías Envasado de frutas Envasado de carnes Residuos de papeleras Procesado de patatas Refinerías | 6.71-10.32 6.20-8.62 2.05-5.16 3.10-5.16 2.06-4.13 3.61-5.16 2.06-7.23 |

aLos datos son para 20 ºC.

8.5.- EJERCICIO DE APLICACION

Diseñar un filtro percolador de torre de 9 m de profundidad con relleno de plástico para el tratamiento de las aguas residuales de una comunidad rural en la que se halla emplazada una pequeña industria conservera de verduras. Suponer aplicable la información y datos que se facilitan a continuación, obtenidos a partir de registros locales y ensayos piloto. Suponiendo que se utilice un distribuidor giratorio, determinar también la velocidad de rotación del distribuidor tanto en invierno como en verano.

- Caudal medio anual de agua residual domestica= 9460 m3

- Caudal punta sostenido de la industria conservera durante la temporada= 4730 m3

- La temporada conservera se extiende desde mayo hasta octubre

- DBO5 domestica media anual= 220 mg/l

- DBO5 punta sostenida combinada entre la domestica y la procedente de la industria conservera= 550 mg/l

- DBO5 exigida del efluente=30 mg/l

- Datos de temperaturas críticas: temperaturas bajas sostenidas entre mayo y octubre igual a 20 ºC y temperatura baja sostenida en el mes de enero igual a 10 ºC.

- Constante de tratabilidad= 0.275 (l/s)0.5/m2 para un valor de n= 0.5. el valor de esta constante se obtuvo en ensayos en planta piloto llevados a cabo con un filtro de 6 metros de profundidad en época de verano, con temperatura media de 25 ºC.

Solución

1.- Determinar la superficie necesaria para un filtro de 9 m de profundidad durante la temporada conservera.

a) Sustituyendo Q/ A por Qv y reordenando la Ecuación se obtiene:

b) Corregir la constante de tratabilidad de la DBO observada para tener en cuenta los efectos de la temperatura sostenida del agua residual durante los meses de mayo a octubre:

c) Corregir la constante de tratabilidad de la DBO observada para tener en cuenta la diferencia de profundidad entre el filtro de ensayo y el filtro real.

k20/D30= k20/D20(D20/D30)x

k20/D30=0.231(6/9)0.5= 0.189

d) Determinar la superficie necesaria a partir de los datos conocidos:

2.- Determinar la superficie de filtro (9 m) necesaria para cumplir con la calidad del efluente establecida en condiciones invernales.

a) Corregir la constante de tratabiiidad de la DBO para tener en cuenta el efecto de las temperaturas sostenidas observadas en el mes de enero.

b) Corregir la constante de tratabilidad para tener en cuenta la profundidad de 9 m.

c) Determinar la superficie necesaria a partir de los datos conocidos:

Comoquiera que la superficie necesaria para satisfacer la calidad del efluente exigida es mayor para las condiciones de verano, el diseño viene controlado por las condiciones de verano.

3.- Comprobación de las cargas hidráulicas

a) Verano

b) Invierno

4.- Comprobar las cargas orgánicas:

a) Verano

b) Invierno

5.- Determinar la velocidad de giro del distribuidor giratorio:

a) Verano:

i. La dosificación necesaria en verano es 19 x 1.80 kg/m3 = 34.2 cm/paso.

ii. La velocidad de giro necesaria es de:

o una revolución cada 33 minutos

b) Invierno

i. La dosificación necesaria en invierno es 19 x 0.48 kg/m3 = 9,12 cm/paso

ii. La velocidad de giro necesaria es de:

o una revolución cada 13.3 minutos.

8.6.- EJERCICIO PROPUESTO

Determinar la superficie necesaria para el tratamiento de un agua residual con una DBO5 de 300 mg/l mediante filtros sintéticos de 6 m y 9 m de profundidad, después de la sedimentación primaria. La DBO5 final del efluente debe ser de 25 mg/l o inferior. Suponer que la constante de tratabilidad determinada realizando ensayos con un filtro de 6 m de profundidad es de 0.058 (m3/min)0.5 m a 20 ºC.

8.7.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.

2.- Rubens. S. Ramalho, Tratamiento de Aguas Residuales, Editorial REVERTE S.A., Faculty of Science and Engineering Laval University, Quebec Canadá.