CAPITULO IX

TRATAMIENTOS ESPECIALES

9.1.- HUMEDALES

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores a 60 cm. con plantas emergentes como espadañas, carrizos y juncos (Véase Figura 9.1). La vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz solar. Los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados como reactores biológicos.

Figura 9.1 Plantas acuáticas comunes

Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial para el tratamiento de aguas residuales, estas son:

- Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica.

- Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos.

- Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento.

Existen dos tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de agua residual (Véase Figura 9.2): Sistemas a Flujo Libre (FWS) y Sistemas de Flujo Subsuperficial (SFS). En los casos en que se emplean para proporcionar tratamiento secundario o avanzado, los sistemas FWS suelen consistir en balsas o canales paralelos con la superficie del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido por suelo relativamente impermeable o con una barrera subsuperficial, vegetación emergente, y niveles de agua poco profundos (0.1 a 0.6 m).

Figura 9.2 Tipos de humedales construidos, típicamente usados para tratamiento de aguas residuales

A los sistemas FWS normalmente se les aplica agua residual pretratada en forma continua y el tratamiento se produce durante la circulación del agua a través de los tallos y raíces de la vegetación emergente. Los sistemas de flujo libre también se pueden diseñar con el objetivo de crear nuevos hábitats para la fauna y flora o para mejorar las condiciones de humedales naturales próximos.

Los sistemas de flujo subsuperficial se diseñan con el objeto de proporcionar tratamiento secundario avanzado y consisten en canales o zanjas excavados rellenos de material granular, generalmente grava en donde el nivel de agua se mantiene por debajo de la superficie de grava (Véase Figura 9.3). Las mismas especies de vegetales se usan en los dos tipos de humedales artificiales.

Figura 9.3 Sección transversal de un sistema de flujo subsuperficial

El concepto de SFS tiene varías ventajas; existe la creencia de que las reacciones biológicas en ambos tipos de humedales se deben al crecimiento de organismos. El lecho de grava tendrá mayores tasas de reacción y por lo tanto puede tener un área menor. Como el nivel del agua está por debajo de la superficie del medio granular no se encuentra expuesto a la atmósfera, con lo que se evitan posibles problemas de mosquitos que pueden llegar a presentarse en sistemas de flujo libre en algunos lugares. Tampoco se presentan inconvenientes con el acceso de público, así como se evitan problemas en climas fríos, ya que esta capa presta una mayor protección térmica.

Además de las aguas residuales municipales, los humedales construidos han sido usados para una variedad de industrias, escorrentía de aguas agrícolas y de lluvias, lixiviados de vertederos, rebose de alcantarillados combinados, drenaje de minas y aguas residuales domésticas en pequeños humedales tras tanques sépticos convencionales.

En cuanto al rendimiento de los humedales, se puede decir que pueden tratar con eficiencia niveles altos de DBO, SS y nitrógeno (rendimientos superiores al 80%), así como niveles significativos de metales, trazas orgánicas y patógenos. No ocurre lo mismo con la eliminación de fósforo que es mínima en estos sistemas.

9.2.- COMPONENTES DEL HUMEDAL

Los humedales construidos consisten en el diseño correcto de un vaso que contiene agua, substrato, y la mayoría normalmente, plantas emergentes. Estos componentes pueden manipularse construyendo un humedal. Otros componentes importantes de los humedales, como las comunidades de microbios y los invertebrados acuáticos, se desarrollan naturalmente.

9.2.1.- El agua

Es probable que se formen humedales en donde se acumule una pequeña capa de agua sobre la superficie del terreno y donde exista una capa del subsuelo relativamente impermeable que prevenga la filtración del agua en el subsuelo. Estas condiciones pueden crearse para construir un humedal casi en cualquier parte modificando la superficie del terreno para que pueda recolectar agua y sellando el vaso para retener el agua. La hidrología es el factor de diseño más importante en un humedal construido porque reúne todas las funciones del humedal y porque es a menudo el factor primario en el éxito o fracaso del humedal. La hidrología de un humedal construido no es muy diferente que la de otras aguas superficiales y cercanas a la superficie, difiere en los siguientes aspectos importantes:

- Pequeños cambios en la hidrología pueden tener efectos importantes en un humedal y en la efectividad del tratamiento.

- Debido al área superficial del agua y su poca profundidad, el sistema actúa recíproca y fuertemente con la atmósfera a través de la lluvia y la evapotranspiración (la pérdida combinada de agua por evaporación de la superficie de agua y pérdida a través de la transpiración de las plantas).

- La densidad de la vegetación en un humedal afecta fuertemente su hidrología, primero, obstruyendo caminos de flujo siendo sinuoso el movimiento del agua a través de la red de tallos, hojas, raíces, y rizomas, y segundo, bloqueando la exposición al viento y al sol.

9.2.2.- Substratos, Sedimentos y Restos de vegetación

Los substratos en los humedales construidos incluyen suelo, arena, grava, roca, y materiales orgánicos como el compost. Sedimentos y restos de vegetación se acumulan en el humedal debido a la baja velocidad del agua y a la alta productividad típica de estos sistemas. El substrato, sedimentos, y los restos de vegetación son importantes por varías razones:

- La permeabilidad del substrato afecta el movimiento del agua a través del humedal y soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal.

- Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo microbianas) tienen lugar dentro del substrato.

- El substrato proporciona almacenamiento para muchos contaminantes.

- La acumulación de restos de vegetación aumenta la cantidad de materia orgánica en el humedal. La materia orgánica da lugar al intercambio de materia, fijación de microorganismos, y es una fuente de carbono, que es la fuente de energía para algunas de las más importantes reacciones biológicas en el humedal.

Las características físicas y químicas del suelo y otros substratos se alteran cuando se inundan; en un substrato saturado, el agua reemplaza los gases atmosféricos en los poros y el metabolismo microbiano consume el oxígeno disponible y aunque se presenta dilución de oxígeno de la atmósfera, puede darse lugar a la formación de un substrato anóxico, lo cual será importante para la remoción de contaminantes como el nitrógeno y metales.

9.2.3.- Vegetación

Las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y escorrentía de varías maneras:

- Estabilizan el substrato y limitan la canalización del flujo.

- Dan lugar a velocidades de agua bajas y permiten que los materiales suspendidos se depositen.

- Toman el carbono, nutrientes, y elementos de traza y los incorporan a los tejidos de la planta.

- Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos.

- El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de las plantas, oxigenan otros espacios dentro del substrato.

- Cuando se mueren y se deterioran dan lugar a restos de vegetación.

- El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de microorganismos.

El mayor beneficio de las plantas es la transferencia de oxígeno a la zona de la raíz. Su presencia física en el sistema (los tallos, raíces, y rizomas) permite la penetración a la tierra o medio de apoyo y transporta el oxígeno de manera más profunda, de lo que llegaría naturalmente a través de la sola difusión. Lo más importante en los humedales es que las porciones sumergidas de las hojas y tallos se degradan y se convierten en los llamados restos de vegetación, que sirven como substrato para el crecimiento de la película microbiana fija que es la responsable de gran parte del tratamiento que ocurre.

Figura 9.4 Esquema típico de planta emergente

Las plantas emergentes que frecuentemente se encuentran en la mayoría de los humedales para aguas residuales incluyen espadañas, carrizos, juncos, y juncos de laguna. Cuando se diseñan sistemas que específicamente buscan un incremento en los valores del hábitat, además de conseguir el tratamiento del agua residual, usualmente incluyen una gran variedad de plantas, especialmente para proporcionar alimentación y nido a las aves y otras formas de vida acuática.

9.2.3.1.- Typha.

La Espadaña es ubicua en distribución, robusta, capaz de crecer bajo diversas condiciones medioambientales, y se propaga fácilmente, por lo que representa una especie de planta ideal para un humedal artificial. También es capaz de producir una biomasa anual grande y tiene un potencial pequeño de remoción de N y P por la vía de la poda y cosecha. Los rizomas de Espadaña plantados a intervalos de aproximadamente 0.60 m pueden producir una cubierta densa en menos de un año. Tiene una relativamente baja penetración en grava aproximadamente 0.30 m por lo que no es recomendable para sistemas SFS.

Fotografía 9.1 Planta acuática Espadaña

9.2.3.2.- Scirpus

Son de la familia de las ciperáceas, son perennes y crecen en grupos; son plantas ubicuas que crecen en un rango diverso de aguas interiores y costeras, pantanos salobres y humedales. Los juncos son capaces de crecer bien en agua desde 5 cm a 3 m de profundidad. Las temperaturas deseables son 16-27° C. Se encuentran juncos creciendo en un pH de 4 a 9. La mayoría de las especies tienen un crecimiento moderado y pueden lograr un buen cubrimiento en alrededor de un año con separaciones de aproximadamente 0.30 m. Algunas variedades crecen más rápido y pueden cubrir en un año con un espaciamiento algo menor de entre 0.3 y 0.6 m, penetra en grava aproximadamente 0.60 m por lo que son muy usadas en humedales SFS; existen muchas variedades de Scirpus.

Fotografía 9.2 Planta acuática Junco

Información sobre algunos de los requisitos medioambientales de algunas de estas plantas se proporciona en la cuadro 9.1.

Cuadro 9.1 Especies emergentes más utilizadas en depuración de aguas residuales

| Familia | Nombre latino | Nombres comunes mas usuales | Temperatura °C |  | Máxima salinidad tolerable, pp | Rango efectivo de PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deseable | Germinación de las semillas |  |  |
| Ciperáceas | Carex sp. Eleocharis sp. Scirpus lacustris L. (*) | - - Junco de laguna | 14 – 32 18 – 27 |  | 20 | 5.0 – 7.5 4.0 - 9.0 |
| Gramineas | Glyceria fluitans (L.) R. Br. Phragmites australis (Cav) Trin. ex Steudel (*) | Hierba del maná Carrizo | 12 – 23 | 10 – 30 | 45 | 2.0 – 8.0 |
| Iridáceas | Iris pseudacorus L. | Lírio amarillo, espadaña fina |  |  |  |  |
| Juncáceas | Juncos sp. | Juncos | 16 – 26 |  | 20 | 5.0 – 7.5 |
| Tifáceas | Thypha sp (*). | Eneas, aneas, espadañas | 10 – 30 | 12 – 24 | 30 | 4.0 – 10.0 |

(*) Especie más utilizada entre todas, Fuente: EPA.1993

9.2.4.- Microorganismos

Una característica fundamental de los humedales es que sus funciones son principalmente reguladas por los microorganismos y su metabolismo. Los microorganismos incluyen bacterias, levaduras, hongos, y protozoarios. La biomasa microbiana consume gran parte del carbono orgánico y muchos nutrientes. La actividad microbiana:

- Transforma un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en sustancias inocuas o insolubles.

- Altera las condiciones de potencial redox del substrato y así afecta la capacidad de proceso del humedal.

- Está involucrada en el reciclaje de nutrientes.

Algunas transformaciones microbianas son aeróbicas (es decir, requieren oxígeno libre) mientras otras son anaeróbicas (tienen lugar en ausencia de oxígeno libre). Muchas especies bacterianas son facultativas, es decir, son capaces de funcionar bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas en respuesta a los cambios en las condiciones medioambientales.

Las poblaciones microbianas se ajustan a los cambios en el agua que les llega y se pueden extender rápidamente cuando se tiene la suficiente energía. Cuando las condiciones medioambientales no son convenientes, muchos microorganismos se inactivan y pueden permanecer inactivos durante varios años. La comunidad microbiana de un humedal construido puede ser afectada por sustancias tóxicas, como pesticidas y metales pesados, y debe tenerse cuidado para prevenir que tales sustancias se introduzcan en las cadenas tróficas en concentraciones perjudiciales.

9.3.- CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Los aspectos más importantes a tener en cuenta para la construcción de humedales son básicamente, la impermeabilización de la capa subsuperficial de terreno, selección y colocación del medio granular para el caso de los sistemas SFS, el establecimiento de la vegetación, y por ultimo las estructuras de entrada y salida.

9.3.1 Impermeabilización y selección del material granular

Los dos tipos de humedales generalmente requieren que se coloque una barrera impermeable para impedir que se contamine con agua residual el subsuelo o el agua subterránea. Algunas veces esta barrera esta presente naturalmente por una capa de arcilla o los materiales que se encuentran in-situ y que pueden ser compactados hasta un estado cercano al impermeable; otras posibilidades son los tratamientos químicos, una capa de bentonita, asfalto o algún tipo de membrana.

El fondo del humedal debe ser nivelado cuidadosamente de lado a lado y en la totalidad de la longitud del lecho y alisado antes de la colocación del impermeabilizante, sobre todo si éste es del tipo de alguna fibra sintética, que pueda llegar a perforarse.

Los dos tipos de humedales deben tener una ligera pendiente para asegurar el drenaje, de forma que se asegure que se proporcionaran las condiciones hidráulicas necesarias para el flujo del sistema. El gradiente hidráulico que se requiere y el control del nivel de agua en cada celda se realiza con el dispositivo de salida que debe ser regulable. Para este efecto en la Figura 9.5 se ilustra un tipo de dispositivo de salida.

Durante las operaciones finales de afinación de la rasante, el fondo del humedal deberá ser compactado de forma similar a como se hace con la subrasante de una carretera. El propósito es mantener la superficie de diseño durante las subsecuentes actividades de construcción, muchos sistemas de humedales construidos de ambos tipos, han tenido flujos preferenciales debidos a errores en esta parte de la construcción. En el caso particular de los humedales SFS, los camiones que transportan la grava pueden ser un problema, las huellas de los neumáticos sobre el fondo del lecho pueden inducir flujos preferentes permanentes en la totalidad del sistema. Por tanto, no debe estar permitido el tráfico pesado por el fondo de las celdas cuando se tengan condiciones climáticas de humedad.

La selección del material granular para el humedal SFS es crítica para el éxito del sistema. La roca triturada y seca puede ser usada, pero durante el transporte en los camiones, existe el problema de la segregación de finos, que más tarde darán lugar a posibles atascamientos, por lo que es preferible la utilización de piedra lavada o grava. En la construcción de humedales SFS pueden también utilizarse agregados gruesos de los usados en la fabricación de concreto.

Los diques y bermas de las celdas de los humedales pueden construirse de la misma manera que cuando se construyen lagunas o instalaciones similares.

9.3.2.- Estructuras de entrada y salida

Los dos sistemas, FWS y SFS, requieren condiciones de flujo uniforme para alcanzar los rendimientos esperados. Esto se alcanza en sistemas de pequeño o moderado tamaño con tuberías de recolección perforadas colocados en el fondo del lecho que se extienden a lo ancho de toda la celda y rodeada por material rocoso, tanto para la entrada como para la salida. Las estructuras de salida normalmente son de concreto, suelen contar con un dispositivo variable que permita controlar el nivel del agua en la celda del humedal, como el que se muestra en la siguiente figura.

Figura 9.5 Estructura de salida con control de nivel

9.4.- RENDIMIENTOS ESPERADOS

Los humedales pueden tratar con efectividad altos niveles de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos (SS) y nitrógeno, así como niveles significativos de metales, trazas orgánicas y patógenos; la remoción de fósforo es mínima debido a las limitadas oportunidades de contacto del agua residual con el suelo. Los mecanismos básicos de tratamiento son los antes citados, e incluyen sedimentación, precipitación química, absorción, e interacción biológica con la DBO y el nitrógeno, así como la captación por parte de la vegetación.

Si no se practica la poda, se encuentra una fracción de la vegetación que se descompone y que permanece como materia orgánica refractaria, que termina formando turba en el humedal. Los nutrientes y otras sustancias asociadas a esta fracción refractaria se considera que son eliminados permanentemente del sistema. En la siguiente figura se pueden ver los principales procesos que se llevan a cabo en un humedal y que permiten la depuración del agua residual.

Figura 9.6 Procesos de depuración de los humedales artificiales

9.4.1.- Remoción de DBO

En los sistemas de humedales la remoción de materia orgánica sedimentable es muy rápida, debido a la quietud en los sistemas tipo FWS y a la deposición y filtración en los SFS, donde cerca del 50% de la DBO aplicada es removida en los primeros metros del humedal. Esta materia orgánica sedimentable es descompuesta aeróbica o anaeróbicamente, dependiendo del oxígeno disponible, el resto de la DBO se encuentra en estado disuelto o en forma coloidal y continúa siendo removida del agua residual al entrar en contacto con los microorganismos que crecen en el sistema. Esta actividad biológica puede ser aeróbica cerca de la superficie del agua en los FWS y cerca de las raíces y rizomas en los SFS, pero la descomposición anaerobia prevalece en el resto del sistema.

9.4.2.- Remoción de sólidos suspendidos

La remoción de sólidos suspendidos es muy efectiva en los dos tipos de humedales artificiales, produciendo efluentes con concentraciones inferiores a 20 mg/l. Al igual que ocurre con la remoción de DBO, se alcanzan valores siempre por debajo del valor de referencia, independientemente de la concentración de entrada. La remoción de sólidos en humedales es más o menos rápida, y se estima que ocurre en gran parte entre el 12 al 20 % del área inicial.

En el diseño de humedales del tipo SFS, es importante tener en cuenta las posibles obstrucciones parciales del substrato. Esto ocasionaría una reducción de la conductividad hidráulica del medio, que resultaría en un flujo superficial que como es lógico no es acorde con las condiciones de diseño y el adecuado funcionamiento del sistema. Estas obstrucciones se presentan principalmente en instalaciones que tienen la entrada del agua sumergida, por lo que es recomendable que siempre se coloque sobre la superficie del medio.

9.4.3.- Remoción de nitrógeno

La remoción de nitrógeno puede ser muy efectiva en ambos tipos de sistemas de humedales artificiales y los principales mecanismos de eliminación son similares para los dos casos. Aunque ocurre la asimilación de nitrógeno por parte de las plantas, solo una pequeña fracción del nitrógeno total puede ser eliminada por esta vía. Experiencias en Norteamérica demuestran que solamente entre el 10 y el 15% del nitrógeno eliminado se retira del sistema usando la poda de las plantas. La remoción de nitrógeno en humedales puede alcanzar valores por encima del 80%.

9.4.4.- Remoción de fósforo

La remoción de fósforo en la mayoría de los sistemas de humedales artificiales no es muy eficaz debido a las pocas oportunidades de contacto entre el agua residual y el terreno. Algún trabajo experimental ha usado arcilla expandida y adición de óxidos de hierro y aluminio; algunos de estos tratamientos pueden ser prometedores pero las expectativas a largo plazo no se han definido aún. Si una importante remoción de fósforo es requisito del proyecto, entonces se necesitará un área de terreno muy grande o métodos de tratamiento alternativos.

9.4.5.- Remoción de metales

Los mecanismos de eliminación de metales en humedales artificiales son similares a los descritos anteriormente para el fósforo, incluyendo asimilación por parte de las plantas, adsorción, y precipitación. Como los sedimentos orgánicos e inorgánicos están aumentando continuamente a una velocidad lenta en los humedales, la disponibilidad de sitios de adsorción frescos esta también aumentando.

Los dos tipos de humedales artificiales tienen la misma capacidad potencial de remoción de metales y esta capacidad se mantiene durante todo el periodo de diseño del sistema. Los metales pueden acumularse en los humedales artificiales, pero las concentraciones que normalmente tienen las aguas residuales no representan una amenaza para los valores del hábitat o para los posibles usos a largo plazo.

9.4.6.- Remoción de colifórmes fecales

Los humedales artificiales son en general, capaces de una reducción de colifórmes fecales de entre uno a dos logaritmos con tiempos de retención hidráulica de 3 a 7 días que en muchos casos no es suficiente para satisfacer los requisitos de la descarga que a menudo especifican < 1000 NMP/100 ml. Tiempos de retención superiores a 14 días serían necesarios para lograr reducciones de 3 o 4 logaritmos. Cuando se presentan eventos intensos de lluvia, los picos de caudal influyen negativamente en la eficiencia de remoción de colifórmes fecales. Como resultado, la mayoría de los sistemas utilizan alguna forma de desinfección final.

9.5.- MODELO GENERAL DE DISEÑO

Los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados como reactores biológicos, y su rendimiento puede ser estimado mediante una cinética de primer orden de flujo a pistón para la remoción de DBO y nitrógeno. En este capitulo, trataremos modelos de diseño para remoción de DBO, para los dos tipos de sistemas, flujo libre y flujo subsuperficial, así como las consideraciones de tipo hidráulico y térmico. En algunos casos se presentan varios modelos con el objeto de poder comparar dada la falta de consenso universal sobre la mejor aproximación al diseño.

Los modelos de diseño presentados en este capítulo son los sugeridos por Sherwood C. Reed en su libro Natural Systems for Waste Management and Treatment, por considerarlos los más completos y acordes a los objetivos de este trabajo

9.5.1.- Modelo de diseño para remoción de DBO en humedales de flujo libre y flujo subsuperficial

Todos los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados como reactores biológicos y su rendimiento se puede aproximar al descrito por la cinética de primer orden de un reactor de flujo a pistón.

9.5.1.1.- Humedales de flujo libre (FWS)

A continuación, se presenta una ecuación para estimar la remoción de DBO en un sistema de este tipo. El modelo se basa en la experiencia con sistemas de aplicación sobre el suelo y filtros percoladores, dada la escasez de datos sobre sistemas tipo FWS y dado también que estos datos se reservaron para la validación del modelo:

(9.1)

Donde:

Ce= Concentración de DBO en el efluente (mg/l)

Co= Concentración de DBO en el afluente (mg/l)

A= Fracción de la DBO no removida como sólidos sedimentables a la entrada del sistema, es una variable que depende de la calidad del agua (es una fracción decimal)

KT= Constante de primer orden dependiente de la temperatura (d-1)

Av= Área superficial disponible para la actividad microbiana (m2/m3)

L= Longitud del sistema (paralelo al flujo) (m)

W= Ancho del sistema (m)

y= Profundidad promedio del sistema (m)

n= Porosidad del sistema (espacio disponible para el paso del agua) como fracción decimal

Q= Caudal promedio en el sistema (m3/d)

La ecuación (9.1) se considera teóricamente correcta, pero conlleva dos problemas, que son la dificultad para medir o evaluar los factores “A y Av”.

El factor “A” ha sido medido para sistemas del tipo de la aplicación al terreno de efluentes primarios y corresponde aproximadamente a 0.52 (48% de la DBO aplicada se queda a la entrada del sistema como materia particulada), el valor de “A” podría incrementarse para efluentes secundarios y terciarios aplicados a un humedal FWS, un valor de entre 0.7 y 0.85 sería el apropiado para efluentes secundarios y 0.9 o mayor para efluentes terciarios altamente tratados.

El valor de “Av” es el área superficial disponible en el sistema para el desarrollo de biomasa fija. En los filtros percoladores y los biodiscos corresponde a la totalidad del área mojada y es relativamente fácil de determinar. En un humedal FWS es una medida del área superficial de la porción de la vegetación y de la capa de restos de vegetación que esta en contacto con el agua residual. Como resultado, esto es casi imposible de medir verazmente en un humedal funcionando y lo único que es posible es una aproximación. El valor de “Av” recomendado por algunas publicaciones es 15.7 m2/m3.

Dado que el área superficial del humedal (As) es igual a (W)(L) es posible sustituyendo y reorganizando los términos de la ecuación (9.1) obtener una ecuación para estimar el área requerida para obtener el nivel de tratamiento deseado.

(9.2)

Donde:

As= Área superficial del humedal FWS (m2)

A= 0.52 (efluente primario)

A= 0.7 a 0.85 (efluente secundario)

A= 0.9 (efluente terciario)

n= 0.65 a 0.75 (los valores menores son para vegetación densa y madura)

(9.3)

(9.4)

La ecuación (9.2) puede estimar de forma fiable el área superficial para un humedal FWS, dadas las dificultades para evaluar A y Av, se ha realizado una segunda aproximación a partir del análisis de los datos de rendimiento de sistemas de este tipo en operación:

(9.5)

(9.6)

(9.7)

El área superficial del humedal FWS se determinara por la siguiente ecuación:

(9.8)

Donde:

KT= Constante de temperatura proveniente de las ecuaciones (9.6) y (9.7) (d-1)

y= Profundidad de diseño del sistema (m)

n= Porosidad del humedal (0.65 a 0.75)

La profundidad del humedal puede variar durante periodos cortos desde pocos centímetros hasta más de un metro. Las profundidades típicas de diseño van desde 0.1 m a 0.46 m dependiendo de la estación y de la calidad esperada del agua para el sistema.

En climas fríos, donde se espera que se forme hielo durante el invierno, se puede incrementar esa profundidad con el fin de compensar. Durante el verano el sistema puede operar con una profundidad mínima, consistente con la obtención de los objetivos de calidad, para mejorar la transferencia potencial de oxígeno y fomentar un crecimiento vigoroso de las plantas.

La DBO final de efluente se ve influida por la producción de DBO residual en el sistema, producto de la descomposición de los detritus de las plantas y de otras sustancias orgánicas presentes de manera natural. Esta DBO residual esta típicamente en el rango de 2 a 7 mg/l. Como resultado, la DBO del efluente de un humedal de este tipo proviene de estas fuentes y no del agua residual. Por tanto, las ecuaciones (9.5) y (9.8) no pueden ser usadas para diseñar sistemas con una DBO en el efluente final por debajo de los 5 mg/l.

9.5.1.2.- Humedales de flujo subsuperficial (SFS)

En esencia, el mecanismo de remoción de DBO en un humedal SFS es el mismo que para el tipo FWS. Sin embargo, el rendimiento puede ser mejor en los de flujo subsuperficial ya que tienen un área sumergida mucho mayor que incrementa el potencial de crecimiento de biomasa fija. Un metro cúbico de lecho de humedal que contiene grava de 25 mm puede tener al menos 146 m2 de área superficial, además de toda la superficie de las raíces presentes. Un volumen comparable en un humedal FWS podría contener de 15 a 50 m2 de área superficial disponible.

Las ecuaciones (9.5), (9.6) y (9.8) son también modelos válidos para el diseño de humedales SFS. La única diferencia es la magnitud de la porosidad (n) y de la constante de temperatura T20. Para humedales SFS, la porosidad varía con el tipo de relleno usado, de acuerdo al cuadro 9.2 y puede ser medida por los procedimientos ya estipulados. En cuanto a la constante de temperatura que se define en la ecuación (9.6), su valor para 20º C es:

(9.9)

Cuadro 9.2 Características típicas de los medios para humedales SFS

| Tipo de material | Tamaño efectivo D10 (mm) | Porosidad, n (%) | Conductividad hidráulica (m3/m2/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal gruesa | 2 | 28 – 32 | 100 – 1000 |
| Arena gravosa | 8 | 30 – 35 | 500 – 5000 |
| Grava fina | 16 | 35 – 38 | 1000 – 10000 |
| Grava media | 32 | 36 – 40 | 10000 – 50000 |
| Roca gruesa | 128 | 38 - 45 | 50000 – 250000 |

Fuente: Reed et al, 1995

Así como en los humedales FWS, los detritus de las plantas y otras sustancias orgánicas presentes de forma natural, contribuyen a la DBO dentro del sistema SFS. Por lo tanto, estos sistemas tampoco deberían diseñarse para alcanzar niveles de DBO en el efluente 5 mg/l.

El lecho de los humedales SFS tiene una profundidad típica de alrededor de 0.6 m del medio seleccionado. Este, algunas veces, tiene encima una capa de grava fina de 76 a 150 mm de espesor. Esta grava fina sirve para el enraizamiento inicial de la vegetación y se mantiene seca en condiciones normales de operación. Si se selecciona una grava relativamente pequeña, menor a 20 mm para la capa principal donde se realizara el tratamiento, la capa fina superior probablemente no será necesaria, pero entonces, la profundidad total deberá incrementarse ligeramente para asegurar que se tenga una zona seca en la parte superior del lecho.

9.5.2.- Diseño hidráulico

El diseño hidráulico de un humedal artificial es crítico para el éxito de su rendimiento, todos los modelos de diseño que se usan actualmente asumen condiciones uniformes de flujo a pistón y que además no existen restricciones para el contacto entre los constituyentes del agua residual y los organismos responsables del tratamiento.

En un humedal SFS este concepto es necesario para asegurar que las condiciones de flujo subsuperficial se mantienen en circunstancias normales durante todo el periodo de funcionamiento del sistema. Esto solo es posible a través de un cuidadoso diseño hidráulico y unos métodos constructivos apropiados.

El flujo a través del humedal debe superar la resistencia por fricción del mismo sistema, esta resistencia es impuesta por la vegetación y la capa de sedimentos en los FWS; y el medio, las raíces de las plantas y los sólidos acumulados en los SFS. La energía necesaria para superar esta resistencia viene dada por la perdida de carga entre la entrada y la salida del sistema.

La mejor solución en lo referente a construcción, es proveer al humedal de un fondo con una inclinación que sea suficiente para permitir un drenaje completo cuando sea necesario y una salida de altura variable con el nivel de agua. La relación largo-ancho tiene una gran influencia en el régimen hidráulico y en la resistencia al flujo del sistema.

En teoría grandes relaciones largo:ancho 10:1 o mayores asegurarían un flujo a pistón, pero tienen el inconveniente de que en la parte alta se desbordan debido al incremento en la resistencia al flujo causado por la acumulación de residuos de vegetación, principalmente en sistemas FWS, por tanto, relaciones de 1:1 hasta aproximadamente 3:1 o 4:1 son aceptables. Los cortocircuitos pueden ser minimizados con una cuidadosa construcción y mantenimiento del fondo del humedal, con el uso de múltiples celdas, y con la intercalación de zonas abiertas (sin vegetación) para la redistribución del flujo.

9.5.2.1.- Humedal de flujo libre (FWS)

El flujo de agua en un humedal FWS es descrito por la ecuación de Manning, que define el flujo en canales abiertos. La velocidad de flujo en el humedal es descrita por la ecuación (9.10), depende de la profundidad del agua, de la pendiente de la superficie del agua y de la densidad de la vegetación.

Otras aplicaciones de la ecuación de Manning para canales abiertos suponen que la resistencia por fricción solamente ocurre en el fondo y en las paredes del canal. En los humedales artificiales FWS la resistencia está distribuida sobre la totalidad de la columna de agua, ya que las plantas emergentes y los restos de vegetación están presentes en todo el espacio. La ecuación de Manning también asume flujo turbulento, lo que no es completamente válido pero es una aproximación aceptable.

(9.10)

Donde:

v= Velocidad de flujo, m/s

n= Coeficiente de Manning, s/m1/3

y= Profundidad del agua en el humedal, m

s= Gradiente hidráulico, o pendiente de la superficie del agua, m/m

Para los humedales, el número de Manning (n) es función de la profundidad del agua debido a la resistencia impuesta por la vegetación emergente. La resistencia también depende de la densidad de la vegetación y de la capa de residuos que puede variar según la localización o la estación. La relación está definida por:

(9.11)

Donde:

a= Factor de resistencia (s m1/6)

a= 0.4 (s m1/6) para vegetación escasa y con profundidades de agua residual “y > 0.4 m”

a= 1.6 (s m1/6) para vegetación moderadamente densa con profundidades de agua residual de “y ≈ 0.3 m”

a= 6.4 (s m1/6) para vegetación muy densa y capa de residuos, en humedales con profundidades de agua residual de “y ≤ 0.3 m”

En muchas situaciones, con vegetación emergente típica, es aceptable asumir para propósitos de diseño valores de “a” entre 1 y 4. Sustituyendo la ecuación (9.11) en la ecuación (9.10) tenemos:

(9.12)

Sustituyendo y reorganizando términos es posible llegar a una ecuación para determinar la longitud máxima de una celda de humedal.

(9.13)

Donde:

Q= Caudal (m3/d)

W= Ancho de la celda de humedal (m)

As= Área superficial de la celda de humedal (m2)

L= Longitud de la celda de humedal (m)

m= Pendiente del fondo del lecho (% expresado como decimal)

Substituyendo en la ecuación (9.12) y reordenando obtenemos:

(9.14)

El área superficial del humedal (As) se determina primero mediante el modelo de diseño de remoción del contaminante limitante. La ecuación (9.14) permite el cálculo directo de la longitud máxima aceptable de una celda de humedal compatible con el gradiente hidráulico seleccionado.

Es aconsejable usar el gradiente hidráulico más pequeño posible para tener una reserva en caso de necesitarse ajustes futuros. Una relación largo-ancho ≤ 3:1 suele ser la mejor selección desde el punto de vista costo eficiencia, pero otras combinaciones de longitud y gradiente hidráulico son posibles también de modo que se pueda ajustar la forma del humedal al sitio y su topografía.

El valor de (m) usado en la ecuación, está típicamente entre 10 y 30% de la perdida de carga disponible. La máxima perdida de carga disponible es igual al total de la profundidad del agua (y) del humedal cuando m=100%. Este no sería un diseño conservador, porque el humedal podría estar seco al final y no tendría capacidad de reserva si la resistencia al flujo aumentara en el futuro.

El valor de Q en la ecuación (9.14) es el caudal promedio entre la entrada y la salida, para tener en cuenta las pérdidas o ganancias de agua debidas a la evapotranspiración, filtración y precipitación. Es usualmente aceptable para un diseño preliminar suponer los caudales de entrada y salida iguales. Para el diseño final del sistema será necesario tener en cuenta estas pérdidas y ganancias.

(9.15)

Donde:

Qe = Caudal de salida (m3/d)

Qo = Caudal de entrada (m3/d)

9.5.2.2.- Humedal de flujo subsuperficial

La ley de Darcy, describe el régimen de flujo en un medio poroso que es lo generalmente aceptado para el diseño de humedales tipo SFS usando suelo y arena como medio del lecho. El mayor nivel de turbulencia en el flujo ocurre en lechos que usan piedra muy gruesa; entonces la ecuación de Ergun es más apropiada para este caso.

La ley de Darcy no es estrictamente aplicable a los humedales de flujo subsuperficial dadas las limitaciones físicas en el actual sistema. Este asume condiciones de flujo laminar, pero el flujo turbulento puede darse con gravas muy gruesas cuando el diseño usa un gradiente hidráulico alto. La ley de Darcy también asume que el flujo en el sistema es constante y uniforme, pero en la realidad puede variar por la precipitación, evaporación y filtración; así como por los cortocircuitos en el flujo que pueden llegar a presentarse por una desigual porosidad o mala construcción.

Si se utiliza una grava de tamaño pequeño o medio, si el sistema está apropiadamente construido para minimizar los cortocircuitos, si el sistema esta diseñado para tener una mínima dependencia del gradiente hidráulico y si las pérdidas y ganancias del sistema están adecuadamente reconocidas, la ley de Darcy puede dar una aproximación razonable a las condiciones hidráulicas en el humedal tipo SFS.

(9.16)

y dado que:

(9.17)

Entonces:

(9.18)

Donde:

Q= Caudal promedio a través del humedal (m3/d)

ks= Conductividad hidráulica de una unidad de área del humedal perpendicular a la dirección de flujo (m3/m2/d)

Ac= Área de la sección transversal perpendicular al flujo (m2)

s= Gradiente hidráulico o pendiente de la superficie del agua en el sistema (m/m)

v= Velocidad de "Darcy", la velocidad aparente de flujo a través de la totalidad del área de la sección transversal del lecho (m/d)

Sustituyendo y reorganizando los términos es posible desarrollar una ecuación que determine de manera aceptable el ancho mínimo de una celda de humedal SFS que sea compatible con el gradiente hidráulico seleccionado para el diseño, partiendo de:

(9.19)

Donde:

W= Ancho de una celda del humedal (m)

As= Área superficial del humedal (m2)

L= Longitud de la celda de humedal (m)

m= Pendiente del fondo del lecho (% expresado como decimal)

y= Profundidad del agua en el humedal (m)

(9.20)

El área superficial del humedal (As) se determina en primer lugar, usando el modelo de diseño limitante para remoción de contaminantes. La ecuación (9.20) permite calcular directamente el ancho mínimo absoluto aceptable de una celda de humedal compatible con el gradiente hidráulico seleccionado. Otras combinaciones de ancho - gradiente hidráulico pueden ser posibles a fin de ajustar el diseño a las condiciones topográficas existentes en el sitio propuesto. El valor de “m” en la ecuación (9.20) típicamente se encuentra entre 5 y 20% de la perdida de carga potencial. En este caso se aplica la misma recomendación acerca de la no selección de la máxima perdida de carga disponible. Es realmente recomendable tomar un valor de la conductividad hidráulica efectiva (ks) ≤ 1/3 y que “m” no sea mayor del 20% para tener un factor de seguridad suficiente contra potenciales atascamientos, efectos de la viscosidad y otras contingencias que pueden llegar a ser desconocidas en el momento del diseño.

Las ecuaciones (9.18) y (9.20) son válidas cuando el flujo es laminar a lo largo de los espacios vacios del medio, es decir, cuando el número de Reynolds es menor a 10. El número de Reynolds es función de la velocidad de flujo, del tamaño de los espacios vacios y de la viscosidad cinemática del agua, como se muestra en la ecuación (9.21). En muchos casos NR será mucho menor de 1, en cuyo caso el flujo laminar impera y la ley de Darcy es válida. Si el flujo es turbulento, entonces la conductividad hidráulica efectiva será significativamente menor que la predicha por la ley de Darcy.

(9.21)

Donde:

NR= Numero de Reynolds (adimensional)

v= Velocidad de Darcy (m/s)

D= Diámetro de los vacíos del medio, tomarlo igual al tamaño medio del medio (m)

μ= Viscosidad cinemática del agua (m2/s)

Es posible usar una relación basada en la ecuación de Ergun, para estimar la conductividad hidráulica cuando se usan gravas gruesas o rocas:

(9.22)

Esta ecuación, así como los valores que se encuentran en la literatura son útiles solamente para un diseño preliminar o para estimar un orden de magnitud. El diseño final de un humedal SFS debe basarse en mediciones reales de los dos parámetros, conductividad hidráulica y porosidad.

9.5.2.3.- Tiempo de retención hidráulica en humedales

El tiempo de retención hidráulica en el humedal puede ser calculado con la siguiente expresión:

(9.23)

Donde:

L= Largo de la celda del humedal, m

W= Ancho de la celda del humedal, m

n= Porosidad, o espacio disponible para el flujo del agua a través del humedal. La vegetación y los residuos ocupan algún espacio en los humedales tipo FWS, y el medio, raíces y otros sólidos hacen lo mismo en los del tipo SFS.

9.5.3- Aspectos térmicos

Las condiciones de temperatura en el humedal afectan tanto a las actividades físicas como a las biológicas en el sistema. Condiciones de bajas temperaturas sostenidas y la resultante formación de hielo, podrían conllevar en caso extremo, a la falla física del humedal. Es conocido que las reacciones biológicas responsables de la remoción de DBO, nitrificación y desnitrificación también dependen de la temperatura. No obstante, en muchos casos el rendimiento de remoción de DBO en sistemas de humedales existentes en climas fríos no ha demostrado una relación obvia de dependencia de la temperatura. Esto puede ser causado por el largo tiempo de residencia en estos sistemas tendiente a compensar las bajas relaciones de reacción durante los meses de invierno.

9.5.3.1.- Humedal de flujo subsuperficial

Conocer el estado termal del lecho de un humedal en un momento dado puede ser muy complicado. Allí puede haber pérdidas y ganancias de calor del suelo subyacente, del agua residual fluyendo a través del sistema y de la atmósfera. Los mecanismos térmicos básicos involucrados incluyen conducción de o hacia el terreno, conducción de o hacia el agua residual, conducción y convección de o hacia la atmósfera y radiación de o hacia ella.

Las ganancias de calor desde el terreno pueden llegar a ser significativas pero suelen no ser tenidas en cuenta para un diseño más conservador. Ignorar el calor ganado por radiación solar es también conservador, lo cual es apropiado durante los meses de invierno. Por el contrario, en lugares calurosos donde este factor puede llegar a ser significativo durante los meses de verano, debe incluirse en el diseño.

Las pérdidas por convección debidas a la acción del viento sobre las superficies abiertas de agua, pueden ser significativas, pero este no debería ser el caso para muchos humedales SFS con una buena densidad de vegetación, una capa de restos de vegetación y la presencia de una capa superior con grava relativamente seca. Estos efectos se ven mitigados por la capa de agua subyacente en el humedal, que tiene como resultado que las pérdidas por convección sean relativamente menores y pueden ser ignoradas para el modelo térmico.

El modelo simplificado que se presenta a continuación esta basado solamente en las pérdidas por conducción a la atmósfera y es conservador. La energía ganada por el flujo del agua a través del humedal viene dada por:

(9.24)

Donde:

qG= Energía ganada por el agua, J/°C

cp= Capacidad de calor especifico del agua, 4215 J/kg x °C

δ= Densidad del agua, kg/m3

As= Área superficial del humedal, m2

y= Profundidad del agua en el humedal, m

n= Porosidad del humedal

A continuación se presenta los componentes del humedal con sus correspondientes conductividades térmicas y espesores de cada estrato:

El cálculo del valor del coeficiente de transferencia de calor (U) viene dado por

(9.25)

Donde:

k(1-n)= Conductividad de las capas 1 a n, W/m x °C

y(1-n)= Espesor de las capas de 1 a n, m

El cuadro 9.3 presenta los valores de conductividad para materiales que están presentes típicamente en un humedal SFS. Los valores de conductividad de todos los materiales, excepto el de la capa con restos de vegetación del humedal, han sido bien establecidos y pueden encontrarse en la literatura. El valor para la capa de restos de vegetación se cree conservador, pero es menor que el que se estableció y debe ser usado con cautela hasta que esté disponible una futura verificación.

Cuadro 9.3 Conductividad térmica de los componentes de un humedal SFS

| Material | K (W/m* °C) |
| --- | --- |
| Aire (sin convección) | 0.024 |
| Nieve (nueva o suelta) | 0.08 |
| Nieve (de largo tiempo) | 0.23 |
| Hielo (a °C) | 2.21 |
| Agua (a °C) | 0.58 |
| Capa de residuos del humedal | 0.05 |
| Grava seca (25 % de humedad) | 1.5 |
| Grava saturada | 2.0 |
| Suelo seco | 0.8 |

El calor perdido por el humedal SFS entero puede ser definido por la ecuación siguiente:

(9.26)

(9.27)

Donde:

qL= Energía perdida vía conducción a la atmósfera, J

T0= Temperatura del agua que entra al humedal, °C

Ta= Temperatura promedio del aire durante el periodo considerado (Ta se obtiene de los registros locales de meteorología).

U= Coeficiente de transferencia de calor a la superficie del lecho del humedal, W/m2

σ= Factor de conversión, 86.400 s/d

As= Área superficial del humedal, m2

t= tiempo de residencia hidráulica en el humedal, d

El cambio de temperatura Tc (ºC) en el humedal proveniente de las pérdidas y ganancias definidas por las ecuaciones para qL y qG puede ser encontrando combinándolas:

(9.28)

Entonces la temperatura del efluente (Te) será:

(9.29)

La temperatura promedio del agua Tw en el humedal SFS será:

(9.30)

Esta temperatura se compara con la temperatura del agua en el humedal asumida, con la cual el tamaño y el tiempo de retención hidráulica del humedal se calculo para el modelo de remoción de DBO. Si estas dos temperaturas no están cercanas, se realizan nuevas iteraciones en los cálculos hasta que converjan.

9.5.3.2.- Humedal de flujo libre (FWS)

Puesto que la superficie del agua esta expuesta a la atmósfera en los humedales FWS, puede llegar a presentarse alguna formación de hielo, sobre todo en los países del norte. La presencia de algo de hielo puede ser beneficiosa en tanto que la capa de hielo actúa como barrera termal, disminuyendo el enfriamiento debajo del agua. En lagunas, lagos y muchos ríos, la capa de hielo flota libremente y puede aumentar su espesor sin una disminución apreciable del volumen disponible para el flujo del agua bajo esta. En los humedales FWS, la capa de hielo esta retenida por los numerosos tallos y hojas de la vegetación, así que el volumen disponible para el flujo se ve significativamente reducido al aumentar el espesor de la capa de hielo. En el caso extremo el espesor de la capa de hielo puede llegar a limitar el flujo de agua y la presión inducida causa la rotura del hielo, el agua comienza a subir por las grietas hasta que esta superficie de flujo se congela y se presenta entonces el fallo del sistema hasta que las temperaturas cálidas regresen. La actividad biológica del humedal cesa entonces en este punto. Esta situación debe ser prevenida o evitada si se pretende usar un humedal artificial.

El procedimiento de cálculo presentado en esta sección fue desarrollado por el "U.S. Cold Regions Research and Engineering Laboratory in Hanover, New Hampshire" y se divide en tres partes.

- Cálculo de la temperatura del agua en el humedal en las condiciones en que se da inicio a la formación de hielo. Cálculos separados se requieren para humedales con segmentos con alta densidad de vegetación y para zonas con grandes superficies de agua abiertas.

- Cálculo de la temperatura del agua para el caso de que se tenga hielo cubriendo la superficie.

- Estimación del espesor total del hielo que se forma durante todo el periodo.

Las temperaturas determinadas en los pasos 1 y 2 sirven también para determinar la viabilidad básica de la localización bajo consideración y para verificar las temperaturas asumidas en los cálculos de dimensionamiento que se realizaron para los modelos de remoción de DBO o nitrógeno. Estos modelos de DBO y nitrógeno son el primer paso en el diseño, ya que se dan como resultado datos necesarios como las dimensiones, tiempo de retención hidráulica y velocidad de flujo que se usarán subsecuentemente para el cálculo del modelo térmico. La profundidad total del hielo que se estima en el tercer paso, también sirve para dar una indicación sobre la viabilidad de la localización bajo consideración y se usa para determinar la profundidad operativa del agua que se necesita durante los meses de invierno.

9.5.3.2.1.- Humedal FWS antes de la formación del hielo.

La ecuación (9.24) se usa para calcular la temperatura del agua en el punto de interés del humedal. La experiencia ha mostrado que la formación de hielo comienza cuando la temperatura del agua se aproxima a los 3 ºC, debido a las diferencias de densidad y pérdidas por convección en la superficie del agua. La ecuación (9.24) es, por tanto, repetida hasta que la temperatura de 3 ºC se alcance o hasta que se llegue al final de la celda del humedal.

La ecuación (9.25) se usa para calcular la temperatura bajo la capa de hielo. Si el humedal esta compuesto por zonas con vegetación alternadas con otras libres de esta, la ecuación (9.24) debe ser usada secuencialmente con el apropiado coeficiente de transferencia de calor (Us) para calcular las temperaturas del agua.

(9.31)

Donde:

Tw= Temperatura del agua a la distancia x, º C (x en metros)

Ta= Temperatura promedio del aire durante el periodo de interés (ºC)

T0= Temperatura del agua a la distancia x0, el punto de entrada al segmento de humedal que nos interesa (ºC)

Us= Coeficiente de transferencia de calor en la superficie del humedal (W/m2 ºC)

1.5 (W/m2 ºC) para vegetación pantanosa densa

10-25 (W/m2 ºC) para superficies abiertas de agua, valores mas altos cuando se tienen condiciones de viento sin nieve que cubra.

δ= Densidad del agua (kg/m3)

y= Profundidad del agua (m)

v= Velocidad de flujo en el humedal (m/s)

cp= Calor especifico (4.215 J/kg ºC)

Si la primera iteración muestra una temperatura por debajo de los 3º C en el efluente final del humedal, la ecuación (9.24) puede ser reorganizada para determinar la distancia “x” a la que la temperatura alcanza los 3 ºC.

(9.32)

9.5.3.2.2.- Humedal FWS, con flujo bajo una capa de hielo.

Una vez la capa de hielo se forma, la transferencia de calor del agua subyacente al hielo, se realiza a una velocidad constante que no está influida por la temperatura del aire o la presencia o ausencia de nieve cubriendo al hielo. Esto se debe a que la superficie del hielo en su interface con el agua, continúa a 0 ºC hasta que toda el agua se congele.

La velocidad de formación de hielo está influida por la temperatura del aire y la presencia o ausencia de nieve, pero la velocidad de congelamiento del agua bajo el hielo no. La temperatura del agua en el humedal bajo la capa de hielo puede estimarse usando la ecuación (9.33), que tiene una forma idéntica a la ecuación (9.31), con cambios en dos de los términos que reflejan la presencia de hielo sobre el agua.

(9.33)

Donde:

Tw= Temperatura del agua a la distancia x (ºC)

Tm= Punto en que se derrite el hielo (0 ºC)

T0= Temperatura del agua a la distancia x0, ºC, Asumir 3 ºC donde comienza la formación de hielo.

Ui= Coeficiente de transferencia de calor de la interface hielo/agua (W/m2)

El valor de Ui en la ecuación (9.33) depende de la profundidad del agua bajo el hielo y de la velocidad de flujo

(9.34)

Donde:

Ui= Coeficiente de transferencia de calor de la interface hielo/agua (W/m2)

φ= Coeficiente de proporcionalidad (1.622 J/m2.6 s0.2 ºC)

v= Velocidad de flujo, m/s (se asume la misma que sin formación de hielo)

y= Profundidad del agua (m)

9.5.3.2.3.- Humedal FWS, espesor del hielo formado

El hielo se comienza a formar en la superficie del agua cuando el grueso del agua está a una temperatura cercana a los 3 ºC y continúa a medida que la temperatura del agua se acerca a los 0 ºC.

La ecuación de Stefan, que se presenta a continuación permite estimar el espesor total de hielo formado durante toda la estación invernal o durante periodos de tiempo más cortos.

(9.35)

Donde:

y= Espesor de hielo que se formara durante el tiempo t (m)

Tm= Punto de congelación de hielo (0 ºC)

Ta= Temperatura promedio del aire durante el periodo de tiempo (t) considerado (ºC)

t= Periodo de tiempo que nos interesa (d)

m= Coeficiente de proporcionalidad (m/º C1/2×d1/2)

m= 0.027 (m/ ºC1/2 d1/2) para zonas de agua abiertas sin nieve.

m= 0.018 (m/ ºC1/2 d1/2) para zonas de agua abiertas con nieve.

m= 0.010 (m/ ºC1/2 d1/2) para humedales con vegetación densa y restos de vegetación.

El termino (Tm-Ta)(t) es conocido como el índice de congelación y es una característica ambiental de cada sitio en particular, en lugares en los que sea necesario puede ser conocido.

En resumen, los humedales artificiales, ya sean FWS o SFS, pueden operar satisfactoriamente durante el verano en gran parte de las zonas con temperaturas nórdicas. Los modelos termales presentados podrían ser usados para verificar las temperaturas asumidas cuando se dimensiona el humedal con los modelos biológicos de remoción, ya sea de DBO o de nitrógeno. Varias iteraciones pueden ser necesarias para hacer que la temperatura asumida y la calculada coincidan.

9.6.- EJERCICIO DE APLICACIÓN

Dimensionar el humedal de flujo subsuperficial para los siguientes datos del proyecto:

| Caudal medio (Qmed) | 6.95 m3/h |
| --- | --- |
| Caudal máximo diario (Qmax d) | 10.43 m3/h |
| Caudal máximo horario (Qmax h) | 22.94 m3/h |
| DBO afluente (C0) | 48.07 mg/l |
| DBO efluente (Ce) | 30.00 mg/l |
| Temperatura critica en invierno | 13.80 °C |
| Temperatura del agua a la entrada | 15.70 °C |
| Vegetación | Juncos |
| Profundidad del Humedal SFS (y) | 0.6 |
| Material | Grava media de 25 mm |
| Porosidad (n) | 0.38 |
| Conductividad hidráulica (ks) | 25000 m3/m2/d |
| Pendiente del fondo del lecho (m) | 0.01 m/m |

a) Calculo del área superficial (As)

Asumiendo como la temperatura del agua en el humedal “T” igual a 15.68 °C, La constante de temperatura, se obtiene a partir de la siguiente ecuación, siendo su valor para T = 20 °C:

b) Calculo del tiempo de retención hidráulica (t)

c) Calculo del ancho mínimo de una celda del humedal

d) Aspectos Térmicos

El modelo simplificado que se presenta a continuación esta basado solamente en las pérdidas por conducción a la atmósfera y es conservador. La energía ganada por el flujo del agua a través del humedal viene dada por:

A continuación se presenta los componentes del humedal con sus correspondientes conductividades térmicas y espesores de cada estrato:

| capa de residuos de vegetación (y1) | 0.0 8m |
| --- | --- |
| Conductividad térmica (k1) | 0.05 W /m °c |
| Capa de Grava mas gruesa de 1 ½” (y2) | 0.15 m |
| Conductividad térmica (k2) | 1.5 W /m °c |
| Capa de grava media de 1” (y3) | 0.6 m |
| Conductividad térmica (k2) | 2.0 W /m °c |

El cálculo del valor del coeficiente de transferencia de calor (U) viene dado por

El calor perdido por el humedal SFS entero puede ser definido por la ecuación siguiente:

El cambio de temperatura Tc proveniente de las pérdidas y ganancias definidas por las ecuaciones para qL y qG puede ser encontrando combinándolas:

Entonces la temperatura del efluente será:

La temperatura promedio del agua Tw en el humedal SFS será:

Esta temperatura se compara con la temperatura del agua en el humedal asumida, con la cual el tamaño y el tiempo de retención hidráulica del humedal se calculo para el modelo de remoción de DBO. Si estas dos temperaturas no están cercanas, se realizan nuevas iteraciones en los cálculos hasta que converjan.

e) Calculo de la relación largo/ancho

Por tanto se asume como largo del humedal (L) igual a 14.75 m y se procede a verificar la relación largo – ancho donde relaciones de 1:1 hasta aproximadamente 3:1 o 4.:1 son aceptables por lo mencionado anteriormente.

9.7.- EJERCICIO PROPUESTO

Con los datos del ejercicio 9.6 dimensionar un humedal de flujo libre (FWS)

9.8.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Editorial Mcgraw – Hill, Madrid - España, 1995.

2.- Dr. Salgot Miguel Master en Ingeniería y Gestión Ambiental, Universidad Politécnica de Cataluña, Depuración de Aguas Residuales Municipales con Humedales Artificiales, Barcelona, 1999.

3.- United States Office of Water EPA Environmental Protection Washington, Folleto informativo de tecnología de aguas residuales “Humedales de flujo subsuperficial”, 2000.

4.- Ing. Gamonal Pajares Priscila, Depuración de Aguas Residuales Urbanas por Wetlands, Lima Perú, 1999.